###### İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

Mal alımı için ihale ilanı

Samsun-Merkez Organize Sanayi Bölgesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı ‘Katma Değerli Üretim Alt Yapısının Geliştirilmesi’ Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Samsun’da ‘Elektrik Teknik Alt Yapısının İyileştirilmesi ile Enerji Nakil Hattının Modernizesi’ Projesi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhale kapsamında;

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ İÇİN SCADA (MERKEZİ DENETLEME KONTROL VE VERİ TOPLAMA) SİSTEMİ

Alınması planlanmaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası www.oka.org.tr ve www.samsunosb.org.tr internet adreslerinden veya Samsun-Merkez Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 07/07/2021 – 11:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.oka.org.tr ve www.samsunosb.org.tr internet adreslerinde yayınlanacaktır.

Teklifler;  07/07/2021 tarihinde, Saat 11:00’de Samsun-Merkez Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Binası, Vali M. Erdoğan Cebeci Bulvarı No:48 Tekkeköy/Samsun adresinde yapılacak olan oturumda açılacaktır.

###### TEKLİF DOSYASI

###### Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma Ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler

Sözleşme Makamının;

a)  Adı/Unvanı : Samsun-Merkez Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b)  Adresi: Organize Sanayi Bölgesi, Vali M. Erdoğan Cebeci Bulvarı No:48 Tekkeköy/Samsun

c)  Telefon numarası:0 362 266 58 00

d)  Faks numarası:0 362 266 58 02

e)  Elektronik posta adresi: info@samsunosb.org.tr

f)  İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Hakan TÜTÜNCÜOĞLU – Samsun-Merkez Organize Sanayi Bölge Müdürü

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu işin;

- Projenin Adı: Elektrik Teknik Alt Yapısının İyileştirilmesi ile Enerji Nakil Hattının Modernizesi Projesi

- Sözleşme kodu: TR83/20/KD/0015

- Fiziki Miktarı ve türü: Mal Alımı

- İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Samsun-Merkez Organize Sanayi Bölgesi- Tekkeköy/Samsun

- Alıma ait (varsa) diğer bilgiler:

Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

- İhale usulü: Açık İhale Usulü

b)   İhalenin yapılacağı adres: Organize Sanayi Bölgesi, Vali M. Erdoğan Cebeci Bulvarı No:48 Tekkeköy/Samsun

c)   İhale tarihi:07.07.2021

d)   İhale saati: 11:00

Madde 4- İhale dosyasının görülmesi ve temini

İhale dosyası Sözleşme Makamının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını bedelsiz imza karşılığı teslim almak zorunludur. Ihale dosyasını bedelsiz imza karşılığı teslim almadan önce incelemek isteyenler www.oka.org.tr www.samsunosb.org.tr internet adreslerinden dosyayı temin edebilirler.

İstekli ihale dosyasını bedelsiz imza karşılığı teslim almakla, ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması halinde, ihale dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme Makamı ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.

Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati

Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir:

a)  Tekliflerin sunulacağı yer: Organize Sanayi Bölgesi, Vali M. Erdoğan Cebeci Bulvarı No:48 Tekkeköy/Samsun

b)  Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 07.07.2021

c)  Son teklif verme saati  (İhale saati) :  11:00

Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.

Sözleşme Makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusalsaat ayarı esas alınır.

Madde 6- İhale dosyasının kapsamı

İhale dosyası aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

- İhaleye davet mektubu (GEÇERLİ DEĞİLDİR)

- Teklif Dosyası (Sözleşme Taslağı, Özel Koşullar, Genel Koşullar, Teknik Şartname, Teklif Sunma Formları, Teklif Değerlendirme Formları ve ilgili satın almaya mahsus diğer belgeler)

Ayrıca Genel Koşulların veya bu talimatların ilgili hükümleri gereğince, Sözleşme Makamının çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Sözleşme Makamı tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dosyasında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d)Bu talimatların ilgili maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname ve yararlanıcı tarafından talep edilirse ilgili kanıtlayıcı belgeler,

e) Şekli ve içeriği bu belgede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu belgede tanımlanan geçici teminat,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi,

i) İhale dosyasının satın alındığına dair belge (Geçerli Değil),

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.

k) Sözleşme Makamı tarafından belirlenen ekonomik ve mali yeterliliğine ilişkin ihaleye girecek isteklilerden istenen belgeler;

Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin

- Teklif tutarının %3’ü tutarında geçici teminat belgesi (KDV HARİÇ)

- SGK borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır.)

- Vergi borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır.)

l) Sözleşme Makamı tarafından belirlenecek mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

- Son 5 yıl içinde KDV HARİÇ olmak üzere en az verilen teklif tutarının en az %80’i kadar benzer cihazların satıldığını gösteren iş deneyim belgesi ve/veya fatura (parça parça fatura kabul edilmeyecektir. Tek bir faturada tutar gösterilecek).

Üretici firmanın 24 saat servis hizmeti verebilen servis ekibi olmalıdır. Servis ekibi ‘Servis yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

İmalatçı firma OG şalt tesislerinde deneyimi olduğunu, daha önce de aynı tip ve yapıda ürünleri imal ettiğini ve bu ürünlerin en az 5 yıldır işletmede olduğunu kanıtlama yükümlülüğündedir.

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Sözleşme Makamının yetkili personeli tarafından “aslı Sözleşme Makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

Madde 8-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihaleler sadece yerli isteklilere açıktır.

Madde 9. İhaleye katılamayacak olanlar

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılamazlar;

- Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

- İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

- Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

- Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

- (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

- (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

- Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

- Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve Türkiye’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri.

Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Alt-yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak girişim ya da konsorsiyum halinde ihalelere katılmalarına engel değildir.

Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

- İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

- İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

- İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Sözleşme Makamı tarafından ispat edilen.

- İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

- Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

- 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

- 11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.

Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar

İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

- Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

- İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

- Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

- Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

- 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre ilgili yasal hükümler uygulanır ve bunların Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilecek diğer ihalelere katılmaları engellenir.

Madde 12- Teklif hazırlama giderleri

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Sözleşme Makamı, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 13- İhale dosyasında açıklama yapılması

İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dosyasında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, Sözleşme Makamı tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dosyası alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. Sözleşme Makamının bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az beş (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.

Açıklamada, sorunun tarifi ve Sözleşme Makamının ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dosyası içerisinde verilir.

Madde 14- İhale dosyasında değişiklik yapılması

İlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Sözleşme Makamı tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bu bildirimin Sözleşme Makamı tarafından yerinde bulunması halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dosyasında değişiklik yapılabilir.

Zeyilname, ihale dosyası alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az beş (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, Sözleşme Makamı ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyası satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.

Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Sözleşme Makamının gerekli gördüğü veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Sözleşme Makamından herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Madde 16- Ortak girişim

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.

İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.

Madde 17-Alt yükleniciler

İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere  (taşeronlara) yaptırılamaz.

Madde18-Teklif ve sözleşme türü

Teklifler anahtar teslim esaslı olacaktır. Fiyata ayrıca KDV dahil edilmeyecektir.

İdare 27.03.2018 tarih ve 30373 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun 29.maddesi ile 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına “ Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları,” benti eklenerek KDV istisnası getirilmiş olup, İdare söz konusu iş ile ilgili KDV istisnasına tabi olduğuna dair istisna belgesini ilgili kurumdan almış olup, bu nedenle yüklenici idarenin KDV’ den muaf olduğunu peşinen kabul eder.

Madde 19- Teklifin dili

Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.

Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL’dir.

Madde 21-Kısmi teklif verilmesi

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihalelerde, lotlar halinde ihaleye çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

Madde 22- Alternatif teklifler

İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif sunulamaz.

Madde 23-Tekliflerin sunulma şekli

Teklif Mektubu ve istenildiği hallerde geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.

Teklifler ihale dosyasında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sözleşme Makamına (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, Sözleşme Makamı ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 24-Teklif mektubunun şekli ve içeriği

Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften oluşur ve bunların ayrı zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir Teknik teklif ve mali teklifin içerisinde, üzerinde belirgin olarak “ASLIDIR” yazan bir asıl nüsha bulunmalıdır.

Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif Mektubunda;

- İhale dosyasının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

- Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

- Teklif mektubunun adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi

Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreyle geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde Sözleşme Makamı, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 gün süre ile uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli Sözleşme Makamının bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Sözleşme Makamının teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.

Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, söz konusu ihale için istenmişse geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

Başarılı istekli sözleşmeye hak kazandığının kendisine bildirilmesinden itibaren takip eden 60 gün için teklifinin geçerliliğini sağlamalıdır. Bildirim tarihine bakılmaksızın 60 günlük ilk süreye 60 gün daha eklenir.

Madde 26- Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler

Sözleşme makamı tarafından isteklilerden ihale kapsamında KDV HARİÇ olmak üzere teklif ettikleri bedelin % 3’ü tutarında geçici teminat istenmektedir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Sözleşme Makamı tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

- Tedavüldeki Türk Parası.

- Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

İlgili mevzuatına göre Türkiye(de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Madde 27- Geçici teminatın teslim yeri ve iadesi

Teminat mektupları, teklif zarfının içinde tekliflerle birlikte Sözleşme Makamına sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatların Sözleşme Makamının ilgili birimine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra Sözleşme Makamınca muhafaza edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

Madde 28- Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri

İhale dosyası ve ihale konusu hakkındaki bilgi talepleri yazılı olarak, tekliflerin sunulması için son tarihten 10 gün öncesine kadar Sözleşme Makamına iletilir. Sözleşme Makamı, bilgi taleplerini, tekliflerin sunulması için son tarihten 5 gün öncesine kadar, diğer isteklilerin de bilgi edineceği bir şekilde, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının internet sayfasında (www.oka.org.tr) duyurur.

Sözleşme Makamı, kendi girişimi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi üzerine, teklif dosyası hakkında ek bilgi sağlarsa, bu tür bilgileri, tüm isteklilere aynı anda yazılı olarak gönderecektir.

Madde 29- Tekliflerin sunulması

Teklifler ilanda belirtilen son teslim tarihini geçmeyecek şekilde teslim alınmak üzere gönderilmelidir. Teklifler aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir:

Taahhütlü posta  / kargo servisi ile Organize Sanayi Bölgesi, M. Erdoğan Cebeci Bulvarı No:48 Tekkeköy/Samsun, ya da Sözleşme Makamına doğrudan elden Organize Sanayi Bölgesi, M. Erdoğan Cebeci Bulvarı No:48 Tekkeköy/Samsun adresine teslim (kurye servisleri de dahil) edilmeli ve teslim karşılığında imzalı ve tarihli bir belge alınmalıdır.

Başka yollarla ulaştırılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler, çift zarf sistemi kullanılarak teslim edilmelidir; bir dış paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı- Teknik Teklif, diğerinin üzerinde B Zarfı- Mali teklif yazan iki ayrı mühürlü zarf olmalıdır.

Mali teklif dışındaki, teknik teklifi oluşturan diğer tüm kısımlar A Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif teslim formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve mali kimlik formu).

Bu kuralların herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi, (örn. Mühürlenmemiş zarflar ya da teknik teklifte fiyata herhangi bir atıf yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacaktır.

Madde 30- Tekliflerin mülkiyeti

Sözleşme Makamı, bu ihale süreci sırasında alınan tüm tekliflerin mülkiyet haklarına sahiptir. Sonuç olarak, teklif sahiplerinin tekliflerini geri alma hakları yoktur.

Madde 31-Tekliflerin açılması

Değerlendirme Komitesince, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;

- Değerlendirme Komitesince bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

- Değerlendirme Komitesi teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

- Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.

Hizmet alımı ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarfları açılır ve yukarıda belirtilen hususlar açısından incelenir. Teknik değerlendirme aşamasında eşik puana ulaşamayan teklifler kabul edilmeyeceği için, mali teklif zarfları, teknik değerlendirme tamamlanana kadar açılmaz.

- c bendine göre düzenlenecek tutanaklar Değerlendirme Komitesince imzalanır. Bu tutanakların Değerlendirme Komitesi başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

- Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler Değerlendirme Komitesince hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Madde 32-Tekliflerin değerlendirilmesi

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 30. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

Teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde,  bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

- Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

- İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

- 7 nci maddede yararlanıcı tarafından eksik evrak olarak tanımlanacak belgeler

verilen süre içinde tamamlanacaktır.

Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

Bu aşamada, mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyasında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

Teklif edilen fiyatları gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar Değerlendirme Komitesi tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.

İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Hizmet alımı ihalelerinde ise idari açıdan uygun teklifler teknik değerlendirmeye alınır. Teknik değerlendirmede, şartnamesinde tanımlanan hizmet alımını yerine getirmek üzere istekli tarafından önerilen; organizasyon ve metodoloji, hizmet sunucusunun deneyimi, kilit uzmanların bilgi ve becerileri dikkate alınarak puanlama yapılacaktır. Teknik değerlendirme sonucu 80 eşik puanın altında puan alan tekliflerin mali teklif zarfları açılmadan istekliye iade edilir. 80 eşik puanı aşan tekliflerin mali teklif zarfları açılarak mali değerlendirme (puanlama) aşamasına geçirilir. Hizmet alımı ihalelerinde, mali tekliflerin açıldığı oturuma isteklilerin katılımı zorunlu değildir. En düşük bedelli teklife 100 puan verilir ve diğer teklifler orantılı olarak puanlandırılır. Teknik değerlendirme ve mali değerlendirme puanları toplanarak teklif toplam puanı hesaplanır.

Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç olmak üzere, tüm ihalelerde,  sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşan teklifler elenecektir.

İhalenin sonuçlandırılması kriterleri, Teknik Şartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak incelenecektir. Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde ihale, şartname gerekliliklerini karşılayan uygun teklifler arasında en düşük teklifi verenistekliye verilecektir.  Hizmet alımı ihalelerinde ise, ihale toplam puanı en yüksek olan istekliye verilecektir.

Madde 33- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi

Değerlendirme Komitesinin talebi üzerine Sözleşme Makamı, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. Sözleşme Makamının açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 34-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Değerlendirme Komitesinin kararı üzerine Sözleşme Makamı, gerekçelerini net bir şekilde belirterek, verilmiş olan bütün tekliflerireddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözleşme Makamı bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

İptal, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir:

- Teklif sürecinin başarısız olması, örn. Nitelik açısından ve mali açıdan değerli bir teklif gelmemesi ya da hiçbir teklif gelmemesi;

- Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden değişmesi;

- Teknik açıdan yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması (Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç);

- Süreçte bazı usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunların adil rekabeti engellemesi;

- İstisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözleşmenin normal şekilde ifasını imkânsız kılması.

İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İhale sürecinin iptal edilmesidurumunda, Sözleşme Makamı, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. Şayet ihale süreci, herhangi bir teklifin dış zarfı açılmadan iptal edilirse, açılmamış haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir.

Sözleşme Makamı, hiçbir durumda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın ihale sürecinin iptal edilmesiyle ortaya çıkan zarardan ve kar kaybından bu konuda önceden uyarılmış olsa bile, sorumlu tutulamaz.

İhale sürecinin iptal edilmiş olması,  Sözleşme Makamının Kalkınma Ajansı’na karşı olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 35- Etik Kurallar

Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamında Sözleşme Makamının gerçekleştirdiğiihalelerde aşağıda belirtilen etik kurallara uyulması zorunludur;

- Tetkik, inceleme, netleştirme ve değerlendirme süreçlerinden herhangi birinde, istekli tarafından teşebbüs edilecek gizlilik esasını bozma ve bilgi sızdırma çabası, rakiplerle yasadışı yollarla uzlaşma eylemleri, Değerlendirme Komitesi’ni ya da Sözleşme Makamını etkilemeye çalışması, teklifin reddedilmesiyle sonuçlanacak ve hatta idari ceza almasına sebep olacaktır.

- İstekli, herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasından etkilenmemeli ve diğer teklif sahipleriyle ya da proje kapsamındaki diğer kimselerle hiçbir şekilde bağlantı kurmamalıdır.

- Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve iş hayatının gerektirdiği şekilde tarafsız ve güvenilir bir şekilde davranmalıdır.

Etik kurallara uyulmaması, adayın, isteklinin veya yüklenicinin Kalkınma Ajanslarınca düzenlenen diğer destekleme faaliyetlerinden de dışlanmasına neden olabilir.

Madde 36- İtirazlar

İhalenin sonuçlandırılması sürecinde oluşan bir hata ya da usulsüzlükten dolayı zarara uğradığına inanan teklif sahipleri, Sözleşme Makamına (Kalkınma Ajansı’na bildirmek suretiyle)  doğrudan dilekçe yazabilirler. Sözleşme Makamının şikâyetin alınmasını takip eden 90 gün içerisinde bir cevap vermesi gerekmektedir.

Böyle bir durumdan haberdar edildiği takdirde, Kalkınma Ajansı, Sözleşme Makamı ile bağlantıya geçerek görüş bildirmeli ve şikâyetçi (istekli) ile Sözleşme Makamı arasında oluşan soruna dostane bir çözüm getirerek işleri kolaylaştırmaya çalışmalıdır.

Eğer yukarıda anlatılan yöntem başarılı olmazsa; istekli, olayı Sözleşme Makamının bağlı olduğu ulusal yargı sistemine intikal ettirme hakkına sahiptir.

Okudum, kabul ediyorum. .../.../201...

İmza

Teklif Veren

###### Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri

SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR

MAL ALIMI SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta

Samsun-Merkez Organize Sanayi Bölgesi- Organize Sanayi Bölgesi, Vali M. Erdoğan Cebeci Bulvarı No:48 Tekkeköy/Samsun  ("Sözleşme Makamı"), ve

Diğer tarafta

(Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı(

(Hukuki statüsü / unvanı (

< Resmi tescil numarası >

<Açık resmi-tebligat adresi>

<Vergi dairesi ve numarası>,

(“Yüklenici”) olmak üzere, taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

ÖZEL KOŞULLAR

Madde (1)   Konu

Bu Sözleşmenin Konusu Samsun-Merkez Organize Sanayi Bölgesi’ nde uygulanacak ‘Elektrik Teknik Alt Yapısının İyileştirilmesi ile Enerji Nakil Hattının Modernizesi’ Projesi kapsamında mal alım işidir.

Yüklenici firma; işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi, oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. Sözleşme Makamının uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşme belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, idarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

Madde (2)   Sözleşmenin Yapısı

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların,  gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

Ek-1: Genel Koşullar

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Ek-3: Teknik Teklif

Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır.

Madde (3)   Sözleşme Bedeli ve Ödemeler

Sözleşme Bedeli	:.......………… TL’dir. KDV HARİÇ VERİLMELİDİR

İdare 27.03.2018 tarih ve 30373 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun 29.maddesi ile 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına “ Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları,” benti eklenerek KDV istisnası getirilmiş olup, İdare söz konusu iş ile ilgili KDV istisnasına tabi olduğuna dair istisna belgesini ilgili kurumdan almış olup, bu nedenle yüklenici idarenin KDV’ den muaf olduğunu peşinen kabul eder.

Ödemeler hakediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme konusu iş için ara ödeme gerçekleştirilmeyecek olup ödeme iş bitiminde yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.

Madde (4)   Başlama tarihi

Uygulamaya başlama tarihi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı …/…/2021 tarihi şeklindedir.

Madde (5)   Uygulama Süresi

Sözleşmenin II ve III no.lu ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama tarihinden itibaren 5 ay (150 gün) dır.

Madde (6)   Raporlama

Yüklenici, 1 aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde faaliyet raporu hazırlayarak Sözleşme Makamına sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir.

Madde (7)   İletişim-Tebligat Adresleri

  - Sözleşme Makamı ve Yüklenici arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

  - Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.

Madde (8)   Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili

  - Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.

  - Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.

Madde (9)   Kesin teminat mektubu

Bu sözleşme kapsamında işin ihale edildiği İstekli tarafından sözleşme imzalama aşamasında teklif ettiği bedelin %6’sı oranında kesin teminat verilecektir (KDV HARİÇ).

Madde (10) Anlaşmazlıkların giderilmesi

Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık SAMSUN mahkemelerince çözülür.

İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, bir asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.

| Yüklenicinin | Sözleşme Makamının |
| --- | --- |
| Adı: |  | Adı: |  |
| Unvanı: |  | Unvanı: |  |
| İmzası: |  | İmzası: |  |
| Tarih: |  | Tarih: |  |

###### Söz.Ek-1: Genel Koşullar

SözEK:01

Kalkınma Ajansları Tarafından Finanse Edilen Projelerde

Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşi Sözleşmelerine İlişkin

GENEL KOŞULLAR

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

- Tanımlar ve Genel Kurallar

(1) Sözleşmede yer alan aşağıdaki sözcük ve terimler yanlarında gösterilen anlamı taşıyacaklardır.

İdari emir/talimat: (Sözleşmeye konu işin yürütülmesiyle ilgili olarak) Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye verilen her türlü talimat veya emir.

Yüklenici: Sözleşme konusu işleri yerine getirmeyi bir sözleşme altında taahhüt eden taraf.

Sözleşme: Mali destek sözleşmesi kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve gerek bu Genel Koşulları gerekse sözleşmenin ilişiğindeki bütün ekleri ve dokümanları da kapsayan imzalanmış anlaşma.

Sözleşme Makamı: Yüklenici ile sözleşmeyi bizzat bağıtlayan ya da sözleşmenin kendi adına bağıtlandığı kamu hukukuna veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kişilik.

Sözleşme bedeli: Özel Koşulların 3. Maddesinde belirtilen tutar.

Ay/Gün: takvim ayı/günü.

Genel zarar-ziyan bedeli: Sözleşmede evvelce belirtilmemiş olan ve taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle zarar gören diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da tarafların karşılıklı anlaşmasıyla kararlaştırılan tutar.

Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözleşmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi halinde zarar gören tarafa diğer tarafça ödenmek üzere sözleşmede belirtilen tazminat.

Proje: Sözleşmeye konu işin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje.

Proje Yöneticisi: Sözleşmenin uygulanmasını Sözleşme Makamı adına izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kişi.

Sözleşme konusu iş: Yüklenici tarafından Sözleşme altında yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapım işleri ile ilgili faaliyetler.

İş tanımı (Teknik Şartname): SözleşmeMakamı tarafından hazırlanan ve ekte sunulan, Sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesine ilişkin şartları, gerekleri ve/veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili bulunan durumlarda Yüklenicinin kullanacağı yöntemleri ve kaynakları ve/veya ulaşacağı sonuçları belirten doküman.

(2) Sözleşmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden işgününe kadar uzar.

(3) Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin de tekil anlamı kapsadığı addedilecektir.

(4) Kişileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, şirketleri ve tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşları içerdiği addedilecektir.

- Bildirimler ve yazılı haberleşmeler

(1) Yazılı bir haberleşme belgesinin alınması için belirlenmiş bir son tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici söz konusu yazılı haberleşme belgesinin alındığının karşı tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte, gönderici her durumda yazılı iletişim belgesinin zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri önceden almalıdır.

(2) Sözleşme gereğince herhangi bir kişi tarafından iletilecek bütün bildirimler, kabuller/rızalar, onaylar, belgeler veya kararlar aksi belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler olmadıkça geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden kaçınılmayacak, bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir.

- Sözleşmeye davet

(1) İhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini takip eden yedinci (7.) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle Sözleşme Makamı adresinde de tebliğ edilebilir.

(2) İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen işlerde) sözleşmeyi imzalaması şarttır.

- İhalenin sözleşmeye bağlanması

(1) Sözleşme Makamı tarafından ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, Sözleşme Makamı adına yetkili kişi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

(1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.

(2) Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.

(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilir.

(4) Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, Sözleşme Makamının ve Kalkınma Ajanslarının gerçekleştireceği diğer ihalelere katılmaktan üç yıl süreyle yasaklanır.

(5) Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.

(6) Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, Sözleşme Makamının ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

- Sözleşme yapılmasında Sözleşme Makamının görev ve sorumluluğu

(1) Sözleşme Makamının sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. Maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu Sözleşme Makamına ve ilgili Kalkınma Ajansına bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

(2) Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.

- Sözleşmenin Devri, Alt Sözleşme

Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir şahsa/tarafa vermek üzere sözleşmeyi devredemez, alt sözleşme (taşeron sözleşmesi) yapamaz. Sözleşmenin devri, taşerona verilmesi sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

SÖZLEŞME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Bilgi/doküman temini

(1) Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Yükleniciye temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Sözleşme Makamı’na iade edilecektir.

(2) Sözleşme Makamı, sözleşmenin başarıyla yürütülmesi bakımından Yüklenicinin makul olarak talep edebileceği bilgileri ona temin etmek için Yüklenici ile mümkün olduğu ölçüde işbirliği yapacaktır.

(3) Sözleşme Makamı, sözleşmenin şaibeden uzak, etkin ve saydam işleyebilmesi için gerekli her türlü belgenin temin edilmesini istemeye yetkilidir ve aynı zamanda gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Genel yükümlülükler

(1) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karşılıklı akdedilen sözleşmeye uygun olarak işi yürütecektir. Yüklenici, faaliyetleri veya mevcut düzenlemelere aykırı davranışları ve faaliyetleri nedeniyle doğabilecek taleplerin ve müeyyidelerin tek sorumlusu olmayı peşinen kabul eder.

(2) Yüklenici sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Sözleşme Makamına temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Yükleniciye iade edilecektir. Sözleşme Makamı’nın talep etmesi halinde söz konusu belgenin bir örneği ücretsiz olarak temin edilecektir. Sözleşme konusu işin yürütülmesi süresince kat edilen aşamalar ve detaylar Sözleşme Makamına en kısa zamanda bildirilecektir.

(3) Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi personelinin, sorumlu olduğu kişilerin ve yerel çalışanlarının da bu yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlayacaktır. Yüklenici, kendisinin, çalışanlarının ve sorumlu olduğu kişilerin söz konusu yasa ve yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü talep, soruşturma, kovuşturma ve dava karşısında Sözleşme Makamı’nın zarar görmeyeceğine peşinen kefil olacaktır.

(4) Yüklenici sözleşmeye konu işi azami özen, dikkat ve ihtimamı göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve teamüllere riayet ederek gerçekleştirecektir.

(5) Sözleşmeye konu işin yürütülmesi süresince, Yüklenici, deneyimli bir Yüklenici tarafından önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle karşılaşırsa ve ek maliyetlerin gerekeceği ve/veya sözleşmenin uygulanma döneminin uzayacağı sonucu ortaya çıkarsa, Yüklenici süre uzatımı ve ek ödeme için taleplerle ilgili iş bu Genel Koşullardaki maddelere uygun olarak Sözleşme Makamını bilgilendirilecektir. Engelin şiddetine göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, değişikliği yapmak veya sözleşmenin feshine gitmek hususunda karara varırlar.

(6) Verilen teklifin Sözleşmeye konu iş için gereken tüm standart araştırmaların yapılarak verildiği kabul edilir.

(7) Yüklenici, Proje Yöneticisi’nin sözleşmeye konu işin mevzuata ve sözleşme kurallarına uygun olarak yürütüldüğünü tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için Sözleşme Makamı’nın veya temsilcisinin iş mahalline girişini sağlamakla ve iş mahallinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir.

(8) Eğer Yüklenici verilen idari talimatın içerdiği şartların Proje Yöneticisi’nin yetkilerinin veya sözleşmenin kapsamının dışında olduğu kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak, emri aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde bu kanaatini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir. İdari talimatın yerine getirilmesi bu bildirim münasebetiyle askıya alınmayacaktır.

(9) Şayet Yüklenici iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu bir konsorsiyum ya da ortak girişimden oluşuyorsa, bu kişilerin tümü sözleşme hükümlerini yerine getirmekten müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu sözleşmede öngörülen amaçlar çerçevesinde konsorsiyum ya da ortak girişim adına hareket etmek üzere tayin edilmiş bulunan kişi konsorsiyumu bağlama ve ilzam etme yetkisine sahip olacaktır.

(10) Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı rızası olmaksızın konsorsiyum ya da ortak girişimin yapı ve bileşiminde yapılacak her türlü değişiklik sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

(11) Kalkınma Ajansı ile Sözleşme Makamı arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca Yüklenici, Kalkınma Ajansı’nın mali katkısının yeterli ölçüde tanıtım ve reklâmının yapılması için gerekli bütün adımları atacaktır. Bu adımların Kalkınma Ajansı tarafından tanımlanan ve yayımlanan tanınırlık ve görünürlük kurallarına uyması gereklidir.

(12) Yüklenici, sözleşmeye konu malın kullanımı ile ilgili Sözleşme Makamının personelini eğitir Özel Koşullara uygun olarak ayrıntılı kullanım ve bakım elkitaplarını teslim eder ve bunları güncel halde tutar.

- İş ahlakı / davranış kuralları

(1) Yüklenici,  gerek mesleğine ilişkin iş ahlakı ve/veya davranış kurallarına gerekse doğru muhakeme ve takdir yetkisine uygun olarak, Sözleşme Makamı’na karşı her zaman bağlılıkla, tarafsızlıkla ve sadık bir uzman olarak hareket edecek, Sözleşme Makamını zor duruma düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınacaktır. Aksi durumda Sözleşme Makamı, Yüklenicinin sözleşme altında tahakkuk etmiş hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi feshedebilir.

(2) Yükleniciye sözleşme altında yapılacak ödemeler, Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işleri yerine getirmesi karşılığı düzenlenecek hak edişler sonucu veya mal teslimi sonucu yapılacak ödemelerden ibaret olup başka herhangi bir ödeme yapılamaz.

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadığı takdirde, sözleşmede veya projede kullanılan ya da sözleşme veya proje amaçlarıyla yararlanılan patentli veya koruma altına alınmış hiçbir malzeme veya prosesle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma hakkına sahip değildir.

(4) Yüklenici ve personeli gerek sözleşme süresince gerekse sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik koşullarına riayet edecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla yapılan etüt, test ve araştırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde Sözleşme Makamı’na zarar verecek veya onu zaafa düşürecek şekilde kullanmayacaklardır.

(5) Sözleşmenin yürütülmesi olağandışı ticari giderlere yol açmayacaktır.  Şayet olağandışı ticari giderler meydana gelirse sözleşme feshedilecektir. Olağandışı ticari giderler deyimiyle, sözleşmede belirtilmeyen veya sözleşmeye atfen uygun şekilde akdedilmiş bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya meşru hizmet karşılığında ödenmeyen komisyonlar, vergi kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen komisyonlar, açık kimliği bilinmeyen bir kişiye ödenmiş komisyonlar veya her yönüyle paravan bir şirket izlenimi uyandıran firmalara ödenmiş komisyonlar kastedilmektedir.

(6) Yüklenici, sözleşme ile ilgili olarak alınan belge ve bilgilerin tamamına hususi ve gizli muamelesi yapacaktır. Yazılı izin olmaksızın sözleşmenin ayrıntıları yayımlanamaz, açıklanamaz.

- Çıkar çatışması

(1) Yüklenici sözleşmeyi tarafsız ve objektif bir şekilde ifa etmesini tehlikeye düşürecek durumları önlemek veya sona erdirmek için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu nedenle Sözleşme Makamına herhangi bir külfet getirilemez. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek çıkar çatışmaları gecikmeksizin Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirilmelidir.

(2) Sözleşme Makamı bu hususta alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını tahkik etme ve gerektiğinde personel değişimini talep etmek de dâhil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. Sözleşme Makamı, bu sebeple uğrayacağı zararlar için tazminat hakkı saklı kalmak koşuluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan sözleşmeyi derhal feshedebilir.

(3) Yüklenici, sözleşmenin bu şekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü Sözleşme konusu işin teminiyle sınırlandıracaktır. Sözleşme Makamı’nın yazılı izin verdiği durumlar haricinde, Yüklenici ve Yüklenicinin ortak veya bağlı bulunduğu diğer Yükleniciler veya tedarik firmaları projenin herhangi bir kısmı için teklif vermek de dâhil olmak üzere projeye ait işleri, tedarik faaliyetlerini ve diğer hizmetleri yürütmekten men edileceklerdir.

(4) Devlet memurları ve kamu sektöründe çalışan diğer kişiler, idari statüleri ve durumları her ne olursa olsun, Sözleşme Makamı tarafından önceden yazılı onay verilmedikçe Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelerde uzman olarak görevlendirilemeyeceklerdir. Söz konusu kişilerin bu kapsamda görevlendirilmeleri halinde proje bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz.

(5) Yüklenici ve sözleşmenin yürütülmesinde veya diğer herhangi bir faaliyette Yüklenicinin yetkisi veya kontrolü altında çalışan başka kişiler, projenin finansmanının sağlandığı aynı mali destek programı kapsamında sağlanmış olan Kalkınma Ajansı mali desteklerinden yararlanamazlar.

- İdari ve mali cezalar

(1) Sözleşmede hükme bağlanan cezaların uygulanması saklı kalmak kaydıyla, eğer Yüklenici yanlış veya sahte beyanda bulunmaktan suçlu görülmüşse ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmediği tespit edilmişse, bu ihlalin belirlendiği tarihten itibaren azami üç yıl süreyle Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelere ve mali destek programlarına katılmasına izin verilmeyecektir. Bu husus Yükleniciyle yapılacak hasımlı hukuki takibat prosedüründen sonra teyit edilecektir.

Yüklenici bu cezaya karşı savunmasını taahhütlü postayla veya muadil bir iletişim yöntemiyle yapılan tebligattan itibaren 7 gün içinde gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya karşı herhangi bir yanıt vermemesi veya savunmanın Kalkınma Ajansı tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde Kalkınma Ajansı’nın cezayı yazılı olarak geri çekmemesi durumunda, ceza uygulama kararı bağlayıcı hale gelecektir. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde suçun tekrarlanması halinde men kararı altı yıla çıkarılabilecektir.

(2) Mücbir sebepler dışında sözleşme yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen Yükleniciler toplam Sözleşme bedelinin %10’u oranında mali cezaya çarptırılacaklardır. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde, bu tür ihlallerin diğer Kalkınma Ajansları mali destek programları kapsamında, tekrarlanması halinde bu oran %20’ye yükseltilebilecektir.

(3) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde Sözleşme Makamı tarafından 10 gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 (yüzde biri) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

- Tazmin etme yükümlülüğü

(1) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nı ve onun vekilleri ile çalışanlarını, patentler, ticari markalar ve telif hakkı gibi diğer fikri mülkiyet unsurları bakımından yasal hükümlerin veya üçüncü şahısların/tarafların haklarının ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere Yüklenicinin Sözleşme konusu işleri yürütürken bulunduğu herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep, dava, kayıp ve zararlara karşı tazmin edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktır. Şöyle ki:

a)	Sözleşme Makamı söz konusu iddia, talep, dava, kayıp ve zararları öğrenmesinden itibaren en geç 30 gün içinde bunları Yükleniciye bildirecektir;

b)	Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na karşı azami sorumluluğu sözleşme bedeline eşit bir tutarla sınırlı olacak ve bu tavan değer Yüklenici tarafından veya Yüklenicinin kasıtlı yanlış fiilleri dolayısıyla üçüncü şahıslara/taraflara verilen zarar, kayıp ve hasarlar için geçerli olmayacaktır;

c)	Yüklenicinin sorumluluğu sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğrudan kaynaklanan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlarla sınırlı olacak ve bunun arızi veya dolaylı sonucu olarak ortaya çıkan önceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumlulukları kapsamayacaktır.

(2) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nın talebi halinde, Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleşme konusu işlerin yürütülmesinde meydana gelen her türlü kusur ve hatayı giderecektir.

(3) Yüklenici aşağıdaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlar için hiçbir şekilde sorumluluk taşımayacaktır:

a)	Sözleşme Makamı’nın Yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi veya Yüklenicinin herhangi bir fiilini, kararını veya tavsiyesini çiğnemesi ya da Yüklenicinin mutabık olmadığı veya ciddi ölçüde çekincesini belirttiği bir kararı veya tavsiyeyi Yükleniciyi uygulamaya zorlaması; veya

b)	Yüklenicinin talimatlarının Sözleşme Makamı’nın vekilleri, çalışanları veya bağımsız Yüklenicileri tarafından yanlış ve uygunsuz şekilde uygulanması.

(4) Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı sorumlu kalması,  sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesinden sonra da sözleşmenin tabi olduğu yasada belirtilen süre boyunca devam edecektir.

- Sağlık, sigorta ve iş güvenliği düzenlemeleri

(1) Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden ayrılmadan önce, uygun bir sağlık kuruluşunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kısa süre içinde bu muayeneye ait sağlık raporunu Sözleşme Makamı’na vermelerini talep edebilir.

(2) Yüklenici, sözleşme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve sözleşme altında çalıştırdığı veya iş yaptırdığı diğer kişiler için iş hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirecektir.

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamının talep etmesi halinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 gün içinde, mevzuatın öngördüğü azami tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortası poliçesi yaptıracak ve bu poliçeyi sözleşme süresince geçerli tutacaktır.

Söz konusu sigorta poliçesi sözleşme süresince aşağıdaki hususları sigorta teminatı kapsamında bulunduracaktır:

a)	Yüklenicinin, çalıştırdığı personeli etkileyen hastalık ve iş kazaları bakımından sorumluluğu;

b)	Sözleşmenin ifasında kullanılan Sözleşme Makamı ekipmanlarının kaybolması veya hasar görmesi;

c)	Sözleşmenin ifasından kaynaklanan sebeplerle üçüncü şahısların/tarafların veya Sözleşme Makamı’nın ve çalışanlarının kazaya maruz kalması halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve

d)	Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde oluşabilecek bedensel yaralanmalar dolayısıyla ortaya çıkacak kalıcı sakatlık veya iş göremezlik.

(4) Yüklenici, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik poliçelerine ve primlerin düzenli olarak ödendiğine dair kanıtları gecikmeksizin ibraz edecektir.

(5) Yüklenici, çalışanları ve uzmanları için bu kişilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı gerekli emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini alacaktır.

(6) Yüklenici, çalışanlarının ve uzmanlarının maruz bulunduğu fiziksel risk düzeyini izlemekten ve Sözleşme Makamı’nı durumdan haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalışanının veya uzmanının hayatına veya sağlığına kasteden yakın bir tehlikenin varlığından Yüklenici veya Sözleşme Makamı tarafından haberdar olunması halinde, Yüklenici bu kişileri güvenliğe kavuşturmak için gerekli işlem ve eylemleri derhal yapacaktır. Şayet Yüklenici söz konusu işlem ve eylemleri yaparsa bu durum Proje Yöneticisine derhal bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarınca sözleşmenin askıya alınması söz konusu olabilecektir.

- Fikri ve sınaî mülkiyet hakları

(1) Sözleşmenin yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından edinilen, derlenen veya hazırlanan haritalar, şemalar, çizimler, şartnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanları, yazılımlar, destekleyici/doğrulayıcı kayıtlar veya materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde kalacaktır. Yüklenici, sözleşmenin bitimi üzerine, bütün bu dokümanları ve verileri Sözleşme Makamı’na teslim edecektir. Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadan, bu doküman ve verilerin kopyalarını saklayamaz ve bunları sözleşme dışı amaçlar için kullanamaz.

(2) Telif hakları ve diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yazılı materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde olacaktır. Sözleşme Makamı, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu durumlar hariç olmak kaydıyla bu yazılı materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın uygun gördüğü şekilde kullanabilecek, yayımlayabilecek, devir veya temlik edebilecektir.

- Personel ve ekipman

Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır.Yüklenici montaj sırasında aynı mekan içerisinde çalışmakta olan idare personeli ve/veya diğer yüklenicilerin personelleriyle uyumlu çalışmak zorundadır.

- Personelin değiştirilmesi

Bu madde boş bırakılmıştır.

SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMESİ

- Sözleşmenin ifasında gecikmeler

(1) Sözleşmenin süresi içerisinde tamamlanması esastır. Eğer Yüklenici Sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen süre içinde yerine getirmezse, Sözleşme Makamı, resmi bir bildirimde bulunmaksızın ve sözleşme altında sahip olduğu diğer haklara halel gelmeksizin, sözleşmede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu arasında geçecek her gün veya gün bölümü için maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanacaktır.

(2) Maktu zarar-ziyan bedeline ilişkin günlük oran sözleşme bedelinin ifa süresine ait gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(3) Eğer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarı sözleşme bedelinin %15’ini aşarsa, Sözleşme Makamı, Yükleniciye bildirimde bulunduktan sonra sözleşmeyi feshedebilir ve işleri Yüklenicinin namı hesabına tamamlayabilir.

- Sözleşmede değişiklikler

(1) Toplam sözleşme tutarında yapılacak değişiklikler de dâhil olmak üzere, sözleşmedeki önemli maddi değişiklikler mutlaka bir zeyilname ile yapılmalıdır. Eğer Yükleniciden sözleşmede bir değişiklik talebi gelirse, Yüklenici bu talebini değişikliğin yürürlüğe girmesinin tasarlandığı tarihten en az 30 gün önce Sözleşme Makamı’na sunmalıdır. Yüklenicinin somut kanıtlarla desteklediği ve Sözleşme Makamı’nın da kabul ettiği değişiklik talepleri bu hükme tabi değildir.

(2) Değişiklik için bir idari talimat verilmeden önce, Proje Yöneticisi söz konusu değişikliğin mahiyetini ve biçimini Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasından sonra mümkün olan en kısa süre içinde Proje Yöneticisi’ne aşağıdaki hususları içeren yazılı bir teklif sunacaktır:

- İfa edilecek hizmete veya alınacak tedbirlere ilişkin bir açıklama ve bir uygulama programı ve

- Sözleşme ifa programında veya Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerinde gerekli değişiklikler

(3) Proje Yöneticisi, Yüklenicinin teklifini aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde değişikliğin uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir. Eğer Proje Yöneticisi değişikliğin uygulanmasına karar verirse, bir idari talimat düzenleyerek değişikliğin Yüklenicinin teklifinde belirtilen şartlarla Proje Yöneticisi tarafından tadil edildiği şekilde yürütüleceğini belirtecektir.

(4) Değişikliğin talep edildiği idari talimatı alması üzerine, Yüklenici, söz konusu değişikliği hemen uygulamaya başlayacak ve bunu yaparken sanki değişiklik sözleşmede belirtilmiş gibi buradaki Genel Koşullar kendisi için bağlayıcı olacaktır.

(5) Sözleşme Makamı, Proje Yöneticisi’nin adını ve adresini Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici de, Sözleşme ile ilgili olarak tayin ettiği irtibat personelinin adını ve adresini, ve banka hesabını Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin seçtiği banka hesabına veya denetçiye itiraz etme hakkına sahiptir.

(6) Sözleşme Makamı’nın sözleşmede belirtilen banka hesabına yaptığı ödemeler onun bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmış olarak addedilecektir.

(7) Hiçbir değişiklik geçmişe dönük olarak yapılamaz. İdari emir veya zeyilname şeklinde olmayan veya iş bu Madde kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmayan sözleşme değişiklikleri geçersiz ve hükümsüz sayılacaktır.

- Çalışma saatleri

Bu madde boş bırakılmıştır.

- İzinler

Bu madde boş bırakılmıştır.

- Kayıtlar

(1) Yüklenici, işle ilgili olarak tam, doğru ve sistematik kayıtlar ve hesaplar tutacak olup bu kayıt ve hesaplar Yüklenicinin faturasında (faturalarında) belirtilecektir.

(2) Yüklenici, Proje Yöneticisi’ne veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği herhangi bir kişiye veya Sözleşme Makamı’nın kendisine ve Kalkınma Ajansı’na gerek işin temini sırasında ve gerekse sonrasında işle ilgili kayıt ve hesapları inceleme veya denetleme ve bunların kopyalarını alma imkânını tanıyacaktır.

- Adli ve idari mercilerce yapılacak incelemeler

(1) Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylıkla inceleme yapabilmeleri için dokümanları çabuk erişilebilir ve dosyalanmış şekilde tutacaktır.

(2) Yüklenici, adli ve idari merciler tarafından gerçekleştirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylığı sağlayacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin edecektir.

- Ara ve nihai raporlar

(1)Yüklenici, 1 aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde faaliyet raporu hazırlayarak Sözleşme Makamına sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir.

ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSİLİ

- Ön Ödeme ve Ödemeler

(1) Mal alımında ön ödeme yapılmayacaktır.

(2) Mal alımı sözleşmelerinde ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır.

- Giderlerin incelenmesi ve doğrulanması

(1) İhtiyaç görmesi halinde Kalkınma Ajansı sağladığı mali destekler kapsamında yararlanıcı tarafından gerçekleştirilen harcamalar çerçevesinde, masrafı ilgili harcamayı yapandan karşılanmak üzere, uluslararası kabul görmüş bir yasal denetim organının üyesi olan bir dış denetçi tarafından faturaların ve mali raporların incelenmesini ve doğrulanmasını isteyebilir.

(2) Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giriş ve erişim haklarını tanıyacaktır.

(3) Yapılan incelemede, usule aykırılığın tespiti halinde Kalkınma Ajansı gereken hukuki yollara başvurur.

- Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz

(1) Sözleşme Makamının geç ödeme yapması halinde Yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdiği ayın ilk gününde uygulanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizine 3 puan ilave ederek hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir.

Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile Sözleşme Makamının hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç) arasında geçen süre için geçerli olacaktır.

(2) Sözleşme Makamı’nın yapacağı ödemeler Yüklenicinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır.

(3) Hizmet alımı sözleşmelerinde, ödeme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili çalışma zamanı çizelgelerinin kopyası veya ekstresi de sunulmalı ve böylelikle uzmanların harcadıkları zaman için faturalandırılan tutar açıklanmış olmalıdır.

(4) Son bakiyenin ödenmesi, Yüklenicinin işin bütün safhalarının veya kısımlarının yürütülmesine ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına ve Sözleşme Makamı’nın işin son safhasını veya kısmını onaylamış olmasına bağlıdır. Son ödeme ancak kesin/son hakediş raporunun ve kesin hesabın Yüklenici tarafından sunulması ve bunların Sözleşme Makamı tarafından yeterli addedilerek onaylanması üzerine yapılacaktır.

(5) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmış sayılmaz.

(6) Aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varlığını sürdürmesi halinde, Sözleşme Makamı, Yükleniciye yazılı bildirimde bulunarak, Sözleşme altında Yükleniciye yapılacak ödemeleri tamamen veya kısmen askıya alabilir:

a)	Yüklenicinin sözleşmeyi ifa etmekte temerrüde düşmesi;

b)	Sözleşme uyarınca Yüklenicinin sorumlu olduğu ve Sözleşme Makamı’nın kanaatine göre projenin veya sözleşmenin başarıyla tamamlanmasını engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan diğer durumlar.

(7) Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen Sözleşme Makamı ile yüklenici arasındadır. Ödemelerde meydana gelebilecek aksaklıklar hiçbir şekilde Kalkınma Ajansı’na izafe edilemez.

- Kesin teminat ve sigorta,

(1) Sözleşme Makamı yapacağı sözleşmelerde kesin teminat sunulmasını talep edebilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşme bedelinin % 6’sından az olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacaktır.

(2) Kesin teminat mektubu, mali kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve yetkili imzaları haiz şekilde düzenlenir.

(3) Özel Koşullar başka türlü şart koşmadığı sürece, nihai raporun onaylanmasını takiben 45 gün içerisinde teminat serbest bırakılacaktır.

(4) Kesin teminatın geçerliliğinin sona ermesi ve Yüklenicinin bunu yeniden geçerli kılamaması halinde, Sözleşme Makamı, ya şimdiye kadar yapılmış ödemelerin toplamına kadarına olan bir tutarı Sözleşme altında Yükleniciye ileride yapılacak ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyse Sözleşmeyi feshedebilir.

(5) Eğer sözleşme herhangi bir sebeple feshedilirse, Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na olan borçları kesin teminattan tahsil edilir. Bu durumda, teminatı düzenleyen kuruluş her ne sebeple olursa olsun ödemeyi geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir.

(6) Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, Yüklenici, olası kayıp ve zararların önlenmesini teminen, işin yenilenmesine yetecek meblağda, iş ve iş yerini sigorta ettirecektir. Sigorta hem Yüklenici hem de Sözleşme Makamı adına yaptırılacak ve bu sigorta sözleşme ile yükümlü olunan herhangi bir kayıp veya zarar için geçerli olacaktır.

(7) Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakılmaksızın Yüklenici, çalışanları tarafından işlerin yürütülmesinden kaynaklanan kişisel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü şahıslar tarafından yapılan taleplere karşı sorumludur ve Sözleşme Makamının bu tür taleplere karşı sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.

- Borç tutarlarının Yükleniciden tahsil edilmesi

(1) Yüklenici nihai olarak onaylanmış bedelden daha fazla ödenmiş olan ve dolayısıyla Sözleşme Makamına borçlu bulunduğu bütün tutarları Sözleşme Makamı’nın talebi üzerine 15 gün içinde geri ödeyecektir. Yüklenicinin belirtilen süre içinde geri ödemeyi yapmaması halinde, Sözleşme Makamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizi oranına 3 puan eklenerek tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil yoluna gidecektir.

(2) Sözleşme Makamına geri ödenecek tutarlar Yükleniciye herhangi bir şekilde borçlu olunan tutarlardan mahsup edilebilir. Bu durum Yüklenicinin ve Sözleşme Makamı’nın geri ödemelerin taksitler halinde yapılması konusunda anlaşmaya varma haklarını etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, Kalkınma Ajansı mali destek sağlayan kuruluş sıfatıyla halefiyet prensibine dayalı olarak Sözleşme Makamının yerini alabilir.

(3) Sözleşme Makamına borçlu olunan tutarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masrafları tamamen Yüklenici tarafından üstlenilecektir.

- Yapım İşlerinde Kabul ve Bakım

Bu madde boş bırakılmıştır.

- Mal alımı sözleşmelerinde teslim, kabul ve garanti işlemleri

(1) Yüklenici sözleşme koşullarına göre malları teslim eder. Mallara ilişkin riskler, geçici kabullerine kadar yükleniciye aittir.

(2) Yüklenici, sözleşmede belirtildiği şekilde malların ulaşacakları yere nakli sırasında hasar görmelerini engellemek için uygun şekilde paketlenmesini sağlar. Paketleme, herhangi bir sınırlama olmadan, nakil ve açıkta depolama sırasında karşılaşabilecekleri fiziki ve iklim şartlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek şekilde olmalıdır. Paketleme, paketlerin içinin ve dışının işaretlenmesi ve belgelendirilmesi, Özel Koşullarda belirlenen koşullarla ve Proje Yöneticisi tarafından istenebilecek değişikliklerle uyum içinde olmalıdır.

(3) Yüklenici, Proje Yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez. Yüklenici, sözleşmede geçen tüm malların kabul yerine tesliminden sorumludur. Eğer Proje Yöneticisi, 30 gün içerisinde geçici kabul onayı vermezse ya da Yüklenicinin başvurusunu reddetmezse, bu sürenin son gününde geçici kabulü onayladığı varsayılır.

(4) Mallar, masraflarını Yüklenicinin karşılayacağı, öngörülen doğrulama ve test işlemleri tamamlanana kadar kabul edilmiş sayılmaz. Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve /veya malların son teslim noktasında yürütülebilir.

(5) Proje Yöneticisi, malların sevkiyat süreci boyunca ve mallar devralınmadan önce aşağıdakileri emretme ve karar verme hakkına sahiptir:

  - Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğü malların verilecek süre içinde kabul yerinden alınması;

  - Bu malların düzgün ve uygun mallarla değiştirilmeleri,

  - Önceki testlere ve ara ödemelere bakılmaksızın Yüklenicinin sorumlu olduğu malzeme işçilik ya da tasarım açısından montajın Proje Yöneticisi tarafından uygun bulunmadığı durumlarda bu montajın sökülmesi ve yeniden monte edilmesi,

  - Yapılan iş, sağlanan mallar ya da Yüklenici tarafından kullanılan malzemelerin sözleşmeye uygun olup olmadıkları, ya da malların tamamının ya da bir bölümünün sözleşme şartını yerine getirip getirmedikleri.

(6) Yüklenici, belirtilen hataları en kısa sürede ve maliyetini kendi karşılayarak giderecektir. Eğer Yüklenici bu talimata uymazsa, Sözleşme Makamının talimat gereklerini başkalarına yaptırma hakkı vardır ve bununla ilgili ve bundan kaynaklanan tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden düşülür.

(7) Şartnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen mallara özel bir işaret konur. Bu işaret söz konusu malları tahrif edecek ya da ticari değerlerini etkileyecek şekilde olmamalıdır. Reddedilen mallar varsa Proje Yöneticisinin belirlediği süre içerisinde kabul yerinden yüklenici tarafından masrafı ve riskleri onun üzerinde olmak şartıyla alınır. Reddedilen malların kullanıldığı hiçbir iş kabul edilmez.

(8) Mallar, sözleşmeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri geçtiklerinde ya da geçmiş olarak kabul edildiklerinde ve Geçici Kabul onay belgesi aldıklarında ya da almış sayıldıklarında Sözleşme Makamına devredilir.

(9) Yüklenici, mallar Geçici Kabul için hazır olduklarında Proje Yöneticisine Geçici Kabul onay belgesi için başvurur. Proje Yöneticisi de başvurudan itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki işlemlerden birini uygular:

a) Yükleniciye üzerinde eğer varsa çekincelerin belirtildiği, teslimatın sözleşmeye göre tamamlandığı tarihin yer aldığı ve malların geçici olarak kabul edildiğinin belirtildiği, bir kopyası Sözleşme Makamında kalan bir Geçici Kabul Onay Belgesi hazırlar; ya da

b) Gerekçelerini ve geçici kabul için Yüklenicinin yapmak zorunda olduğu işlemleri belirterek başvuruyu reddeder.

(10) Eğer Proje Yöneticisi 30 gün içerisinde geçici kabul onay belgesi vermez ya da malları reddetmezse, geçici kabul onay belgesini vermiş sayılır.

(11) Kısmi sevkiyat durumunda Sözleşme Makamının kısmi kabul verme hakkı vardır.

(12) Malların geçici kabulünden sonra Yüklenici, sözleşmenin uygulanmasıyla ilintili bir iş için gerek duyulmayan geçici yapı ve malzemeleri söküp alacaktır. Ayrıca, her türlü çöp ve engelleyici unsuru kaldıracak ve Kabul yerini sözleşmenin gerektirdiği gibi eski haline getirecektir.

(13) Yüklenici, malların yeni, kullanılmamış, son model ve tasarımla malzemede son yenilikleri birleştirir durumda olduğunu eğer aksi sözleşmede yazmıyorsa garanti eder. Yüklenici, tasarım ya da malzemelerin şartnamede belirtildiği şekilde, kullanım hataları ya da ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme ya da işçilikten kaynaklanan hata ve kusurların olmadığını garanti eder. Bu garanti hükmü Özel Koşullarda belirtildiği şekilde geçerli kalır.

(14) Yüklenici, garanti süresinde ortaya çıkan bozukluk ya da hasarları ve aşağıda belirtilen durumları düzeltmekle sorumludur:

  - Kusurlu malzeme, hatalı işçilik ya da Yüklenicinin tasarımından kaynaklanan sonuçlar,

  - Garanti süresinde Yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya çıkan durumlar,

  - Sözleşme Makamı tarafından ya da onun adına yapılan bir muayene sırasında ortaya çıkan durumlar.

(15) Yüklenici pratik olan en kısa sürede kusurlu ya da hasarlı malı maliyetini karşılayarak düzeltir. Değiştirilen ya da tamir edilen tüm mallar için garanti süresi Proje Yöneticisinin sonuçtan tatmin olduğu tarihten itibaren başlar. Eğer sözleşme kısmi kabule izin veriyorsa, garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen parçalar için uzatılır.

(16) Eğer garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar oluşursa Sözleşme Makamı ya da Proje Yöneticisi durumu Yükleniciye tebliğ eder. Eğer yüklenici tebliğde verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir düzeltme yoluna gitmezse, Sözleşme Makamı;

Kusur ya da hasarı kendi düzeltebilir ya da düzeltme işini maliyeti ve riskleri Yüklenici tarafından karşılanacak şekilde başkasına yaptırır. Bu durumda tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden, teminatından ya da her ikisinden birden düşülür.

Sözleşmeyi feshedebilir.

(17) Yükleniciye hemen ulaşılamayan acil durumlarda ya da ulaşıldığında Yüklenicinin gerekli işlemleri yapmadığında, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi masrafları Yüklenici tarafından karşılanmak üzere işi yürütürler ve yapılan işlem hakkında en kısa zamanda Yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler

(18) Garanti süresi geçici kabul tarihinde başlar ve garanti yükümlülükleri Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Eğer garanti süresi belirtilmemişse 365 gün olarak kabul edilecektir.

(19) Garanti süresinin sona ermesiyle Proje Yöneticisi Yüklenicinin sözleşmedeki yükümlülüklerini Proje Yöneticisinin memnuniyetiyle tamamladığı tarihi belirten ve bir kopyası Yüklenicide kalacak olan bir kesin kabul onay belgesini Yükleniciye verir. Kesin Kabul onay belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde hazırlanır.

(20) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da Proje Yöneticisi tarafından imzalanmış varsayılana kadar tamamlanmış sayılmaz.

- Fiyatlarda değişiklik

      - Özel Koşullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranları veya tutarları değiştirilemeyecektir.

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESİH

- Sözleşmenin ihlali

(1) Tarafların herhangi biri sözleşme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde sözleşmeyi ihlal etmiş addedilir.

(2) Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aşağıdaki hukuki çarelere başvurma hakkına sahip olacaktır:

- Zarar-ziyan bedelinin karşılıklı mutabakatla tahsili ve/veya

- Sözleşmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili.

(3) Zarar-ziyan bedeli iki şekilde olabilir:

- Genel zarar-ziyan bedeli  veya

- Maktu zarar-ziyan bedeli.

(4) Sözleşme Makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye ödeyeceği tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir.

(5) Sözleşme Makamının, sözleşme tamamlandıktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma hakkı saklıdır.

- Sözleşmenin askıya alınması

(1) Sözleşme konusu işin ihale edilmesine ilişkin prosedürlere veya sözleşmenin ifa edilmesine maddi hatalar veya usulsüzlükler veya sahtekarlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesini askıya alacaktır.

(2) Sözkonusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların Yükleniciye atfedilecek sebeplerden kaynaklanması halinde Sözleşme Makamı ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların ciddiyetiyle orantılı şekilde Yükleniciye ödeme yapmayı reddetme veya evvelce ödemiş olduğu tutarları geri alma hakkına sahip olacaktır.

- Sözleşmenin sözleşme makamı tarafından feshi

(1) Sözleşme, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve karşılığında ödeme yapılmamışsa, kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir.

(2) Fesih, Sözleşme Makamının veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer hak ve yetkilere halel getirmeyecektir.

(3) Bu Genel Koşullar’da tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, Sözleşme Makamı aşağıdaki durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

- Yüklenicinin Sözleşme konusu işi önemli ölçüde sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmemesi;

- Yüklenicinin işin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek şekilde yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje Yöneticisi tarafından yapılan bildirimin gereklerine Yüklenicinin makul bir süre içinde uymaması;

- Yüklenicinin Proje Yöneticisi tarafından verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal etmesi;

- Yüklenicinin sözleşmeyi devretmesi veya sözleşme altındaki işleri taşerona vermesi;

- Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafından kayyum idaresine verilmesi, alacaklılarıyla konkordato ve benzeri anlaşmalar yapması, ticari faaliyetlerini askıya alması, bu hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalması, veya ulusal mevzuat gereğince benzer bir prosedür neticesinde bu türden durumlara düşmesi;

- Yüklenicinin mesleki fiil ve davranışlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;

- Yüklenicinin Sözleşme Makamı tarafından gerekçeli olarak kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya suistimalden suçlu bulunmuş olması;

- Yüklenicinin sahtekarlık, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak veya başka bir yasadışı faaliyet münasebetiyle kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;

- Kalkınma Ajansı mali destekleri kapsamında finanse edilen başka bir tedarik sözleşmesi prosedürünü veya destek programı prosedürünü takiben Yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine getirmediği için sözleşmeyi ciddi ölçüde ihlal ettiğinin ilan edilmiş olması;

- Sözleşmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde Yüklenicinin tüzel kişiliğinde, niteliğinde, statüsünde veya şirket üzerindeki kontrolünde değişikliğe yol açan bir kurumsal yapı değişikliğinin meydana gelmiş olması;

- Sözleşmenin ifa edilmesini önleyen başka bir yasal engelin zuhur etmiş olması;

- Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya da sözkonusu teminat veya sigortayı sağlayan kişinin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi.

(4) Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını takiben Sözleşme Makamı Yüklenicinin namı hesabına olmak üzere ya işi kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir şahısla/tarafla başka bir sözleşme akdedecektir. Sözleşme Makamı’nın, Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin işin tamamlanmasındaki gecikmeden ötürü sorumluluğu, sözleşme altında daha önceden maruz kalınmış yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla,  derhal sona erecektir.

(5) Yüklenici, sözleşmenin feshi üzerine veya sözleşmenin feshedildiğine dair bildirimi aldığında, işin süratli ve düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak şekilde tamamlanmasını teminen gerekli adımları derhal atacaktır.

(6) Proje Yöneticisi sözleşmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde fesih tarihi itibariyle Yükleniciye borçlu olunan bütün tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır.

(7) Sözleşme Makamı Sözleşme konusu iş tamamlanıncaya kadar Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma yükümlülüğünde olmayacak ve eğer varsa işin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini Yükleniciden geri alma hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra Yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir bakiye mevcutsa bu bakiyeyi Yükleniciye ödeyecektir.

(8) Şayet Sözleşme Makamı tarafından sözleşme feshedilirse, Sözleşme Makamı maruz kaldığı zarar ve kayıpların bedelini sözleşmede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma hakkına sahip bulunacaktır. Eğer sözleşmede herhangi bir azami tutar belirtilmemişse, Sözleşme Makamı, sözleşme altında tanınan diğer hukuki çarelere başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleşme bedelinin Yüklenicinin kusuru nedeniyle işin yeterli şekilde tamamlanamayan bölümüne ait bulunan kısmını Yükleniciden geri alma hakkına sahiptir.

(9) Yüklenici, fesih anına kadar yapmış olduğu işler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir zarar veya hasar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir.

- Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamının aşağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, Sözleşme Makamına 15 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

- Sözleşme Makamının Yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi;

- Hatırlatmalara rağmen Sözleşme Makamının yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi; veya

- Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle Sözleşme Makamının işin tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle askıya alması.

(2) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi Sözleşme Makamı’nın veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer haklara halel getirmeyecektir.

(3) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda Sözleşme Makamı bu fesih dolayısıyla Yüklenicinin uğrayacağı zarar ve hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel Koşulların sözleşme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktarı aşamayacaktır.

- Vefat

(1) Eğer Yüklenici tek bir gerçek kişiyse bu kişinin vefatı halinde sözleşme kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. Ancak bu kişinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 gün içinde sözleşmeyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan etmişlerse, Sözleşme Makamı bunların yaptıkları teklifi inceleyecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu teklifin alınmasından itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya hak sahiplerine bildirilecektir.

(2) Yüklenici bir grup gerçek kişiden oluşuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlası vefat etmişse, Sözleşme konusu işin sürdürülmesi hakkında taraflar arasında karşılıklı mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve Sözleşme Makamı ölen kişilerin vefat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya ölenlerin varisleri ya da hak sahipleri tarafından bulunulmuş taahhütlere uygun olarak sözleşmenin sürdürülmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar verecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu husustaki teklifin alınmasından itibaren 30 gün içinde grubun sağ üyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir.

(3) Bu kişiler Yükleniciyle aynı ölçüde sözleşmenin düzgün ifa edilmesinden müştereken ve münferiden sorumlu olacaklardır. Sözleşmenin devam ettirilmesi sözleşmede hükme bağlanmış teminatın düzenlenmesi ve sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi olacaktır.

- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

(1) Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

- Mücbir sebepler;

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

e) Gerektiğinde Kalkınma Ajansı veya ilgili kurum/kuruluşlar tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;

- Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,

- Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

- Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,

- Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin Sözleşme Makamına ve ilgili Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması

- Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

- Sözleşme Makamından kaynaklanan sebepler

Ayrıca Sözleşme Makamının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum Sözleşme Makamı ve İlgili Ajans tarafından incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.

(2) Eğer sözleşme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten sonra meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmayacaktır.

(3) Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleşme altındaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine getirebilecek şekilde bu durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır.

(4) Sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yüklenici, sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu olmayacaktır. Sözleşme Makamı da, sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, benzer şekilde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde sözleşmenin kusur-temerrüt nedeniyle Yüklenici tarafından feshinden veya sözleşme tahtındaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmiş ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır.

(5) Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin mahiyetini, muhtemel süresini ve yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yazılı olarak aksi yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul ölçülerde mümkün olduğu ölçüde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemediği yükümlülüklerini ifa etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici, Proje Yöneticisi tarafından kendisine bu yönde talimat verilmedikçe sözkonusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır.

(6) Eğer mücbir sebep koşulları meydana gelir ve varlığını 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde, Yükleniciye mücbir sebepten ötürü tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların herhangi biri 30 gün önceden diğer tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkına sahip olacaktır. Şayet 30 günlük sürenin sonunda mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa, sözleşme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmuş olacaklardır.

İHTİLAFLARIN HALLİ

- İhtilafların halli

(1) Sözleşme Makamı ve Yüklenici, sözleşmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı dostane yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır.

(2) Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleşme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düşüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer sözleşme taraflarından herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye çalışacaklardır. Tarafların herbiri, dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 gün içinde cevap verecektir. Dostane çözüme ulaşma süresi, bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün olacaktır.

(3) Dostane çözüme ulaşma çabasının başarısız olması veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki isteğe zamanında cevap vermemesi halinde, tarafların herbiri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın Kalkınma Ajansının uzlaştırmasıyla çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Uzlaştırma sürecinin başlamasından itibaren 60 gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleşme taraflarının herbiri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki aşamaya geçme hakkına sahip olacaktır.

(4) Dostane çözüme veya uzlaştırma yoluyla ihtilafın halline bu prosedürlerden birinin başlamasından itibaren 120 gün içinde ulaşılamazsa, tarafların herbiri Özel Koşulların ilgili Maddesinde belirtildiği şekilde ihtilafın çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

- Hüküm bulunmayan haller

(1) İş bu Genel Koşullarda ve sözleşmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleşmenin imzalanması ve ifası aşamalarında ortaya çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kamu İhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki referansları kıyasen uygulanır.

###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU  	(Söz.EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

MAL ALIMLARI İÇİN TEKNİK ŞARTNAMELER

Proje Adı : Elektrik Teknik Altyapısının İyileştirilmesi ile Enerji Nakil Hattının Modernizesi Projesi

Sözleşme Makamı (Yararlanıcı) :  Samsun-Merkez Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Şartname Kapsamı: Elektrik Dağıtım Şebekesi için  SCADA (Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama) Sistemi kurulması

- Genel Tanım

  - İşin kapsamı ve yeri: Samsun ili Tekkeköy ilçesi sınırları içerisine yer alan Samsun -Merkez Organize Sanayi Bölgesi’ne ait bölgede, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen “Elektrik Teknik Altyapısının İyileştirilmesi ile Enerji Nakil Hattının Modernizesi Projesi”nde belirlenen şartlar altında; Elektrik Dağıtım Şebekesi için SCADA (Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama) Sistemi kurulmasıdır.

  - Ön ve ara ödeme yapılmayacaktır.

- Amaç

Bu şartname gereğince yapılacak iş Samsun OSB, Ana Dağıtım Merkezi ve Elektrik Dağıtım Merkezleri’nde tesis edilmiş olan 36 kV şalt tesislerini Samsun OSB tarafından öngörülecek bir yere kurulacak bilgisayar tabanlı bir merkezi yönetim sistemi aracılığıyla izlenmesi ve yönetilmesidir.

Bu amaçla, istasyonların durumlarının merkezden sürekli olarak izlenebileceği, gereksinim duyulan istasyonlara merkezden kumanda edilebileceği ve istasyonlarda yapılan ölçümlerle ilgili istatistiksel bilgilerin sürekli olarak elde edilebileceği bir Enerji SCADA sistemi kurulacaktır.

Enerji SCADA sistemi, bu şartname içerisinde yer alan teknik özelliklere tamamen uygun olarak, Samsun OSB’nin şu anki gereksinimlerinin tümünü karşılayacak, ileride yapılması planlanan genişleme alanları da göz önünde bulundurularak, yeni yapılacak olan dağıtım merkezlerinin de SCADA sistemine kolayca adapte edilebilmesine izin verecek şekilde uluslararası standartlara uygun, yüksek teknoloji ürünü, modüler olarak büyüyebilir, açık bir sistem olacaktır.

Bu doğrultuda iş amaçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir ;

- Merkezi izleme, kumanda ve otomasyon sayesinde istasyonlar arasında gerçek zamanlı bir koordinasyonun sağlanması,

- Merkezi izleme, kumanda ve otomasyon ile birlikte gelen işletme kolaylığı ve güvenilirliği,

- Tesislerin bakım ve kumandasından sorumlu personelin günlük görevlerinin en aza indirgenerek, zaman, enerji ve işgücü tasarrufu sağlanması,

- Arızalardan anında haberdar olunarak müdahalelerdeki gecikmenin önlenmesi ve bundan doğan kayıplarının en aza indirgenmesi,

- İhmalden doğan arızaların en aza indirgenerek, zaman ve ekipman tasarrufu sağlanması,

- Arıza doğurmaya meyilli durumların önceden algılanarak gerekli önlemlerin otomatik olarak alınması,

- Yeni yapılacak istasyonların SCADA sistemine kolaylıkla eklenebilmesi,

- İstasyonlara ait istatistik bilgilerin düzenli ve güvenilir biçimde tutulması,

- Mevcut koruma rölelerinin SCADA kumanda odasından parametrelerinin yedeklenmesi ve değiştirilmesinin sağlanması.

- Projede Referans Alınacak Standartlar

SCADA Projesi kapsamında temin edilecek tüm ürünlerin, çalışacakları ortamlara uygun olarak çeşitli standartları desteklemesi gerekmektedir. Yüklenici firma teklifi ile beraber aşağıdaki standartların teklif ettiği ürün tarafından sağlandığına dair Tip Test Sertifikalarını verecektir.

Bu şartnamede belirtilen tüm standart ve kuralların son sürümleri geçerli olacaktır.

SCADA Yazılımı için:

- Yazılım Platformu bileşen seviyesinde IEC62443 SL2 siber güvenlik standardı ile uyumlu olacak şekilde sertifikalandırılmış olması gerekmektedir: IEC62443-4-1 ve IEC62443-4-2. İlgili sertifakaya sahip olmayan hiçbir yazılım teklifi dikkate alınmayacaktır.

- Enerji yönetim sistemleriyle birlikte kullanılacak işlevlerin dokümanları ve sistem incelemesi ISO 50001 ve ISO 50006’ya ve enerji denetimleri ISO 50002’ye uygun bir şekilde yapılmış olmalıdır.

  - ISO 50001

- Enerji incelemesi

- Enerji tabanı

- Enerji performansı göstergeleri

- İzleme, ölçüm ve analiz

- Yönetim değerlendirmesi girdileri

  - ISO 50002

- Veri toplama

- Ölçüm planı

- Analiz

- Enerji denetim raporlaması

  - ISO 50006

- Enerji incelemesinden ilgili enerji performansı bilgisi edinilmesi

- Enerji performansı göstergelerini belirlenmesi

RTU için:

- CE Sertifkası

- Avrupa Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMC) 2004/108/CE’ye göre.

- EMC

- Elektrostatik discharge bağışıklığı: EN 61000-4-2, ±6 kV temasla (Seviye 3).

- Radyasyonlu, RF, EM alana bağışıklık: EN 61000-4-3, 80 ve 2700 MHz arasında (Seviye 3).

- EM bağışıklığı, hızlı geçici yanma: EN 61000-4-4, güç kaynağı: ±2 kV, iletişim: ±1 kV (Seviye 3).

- EM bağışıklığı, dalgalanma: EN 61000-4-5, güç kaynağı: ±2 kV simetrik ve asimetrik (Seviye 3).

- EM bağışıklığı, RF ortak modda: EN 61000-4-6 (Seviye 3).

- EM bağışıklığı, manyetik alan: EN 61000-4-8, 30 A/m, 50 Hz'de (Seviye 4).

- EM emisyonu, yayılan emisyon: EN 55022, 30 ile 1000 MHz arası (Sınıf A).

- EM emisyonu, iletimli emisyon: EN 55022, 0,15 ile 30 MHz arası (Sınıf A).

- Elektrik Güvenliği

- Genel gereksinimler (IEC 60950-1).

- Yalıtım ve dielektrik sağlamlığı (IEC 60255-5).

- Çevre

- Soğuk test (UNE-EN 60068-2-1): 16 saat boyunca +40º C (soğuktan başlayarak).

- Kuru ısı testi (IEC 60068-2-2): 16 saat boyunca +70º C.

- Tampon testi (IEC 60068-2-29): Hızlanma: 250 m/s2.

- (Dikey eksen): Darbe süresi: 6 ms. Şok sayısı: 100 şok/eksen/polarite.

- Rastgele titreşim testi (UNE-EN 60068-2-64) (3 eksen): Aralık: 10 Hz - 500 Hz. Test süresi: 30 dakika.

# Kısaltmalar Ve Tanımlamalar

Teknik Şartnamede tanımlamaları yapılan donanımlara ait kısaltmalar şu şekildedir;

SCADA:		Enerji Yönetimi SCADA Sistem,

CNM:			Computer Network Management

KM:			Kontrol Merkezi

RTU: 			Remote Terminal Unit (OG merkezlerine tesis edilecek RTU)

Remote I/O:		Uzak terminal bağlantı ünitesi

DM:			ADM, RM ve TM’lere verilen genel ad

ADM:			Ana Dağıtım Merkezi

F/O:			Fiber Optik

SM:			Single Mode Fiber Optik Kablo

MM:			Multi Mode Fiber Optik Kablo

FKT:			Fabrika Kabul Testi

SKT:			Saha Kabul Testi

GKT:			Geçici Kabul Testi

GKB:			Geçici Kabul Belgesi

KKB:			Kesin Kabul Belgesi

IEC:			Uluslar arası Elektromekanik Komitesi

YG:			Yüksek Gerilim

OG:			Orta Gerilim

AG:			Alçak Gerilim

5. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

İhale kapsamında Elektrik Dağıtım Şebekesi için   SCADA (Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama) Sistemi kurulmasına karar verilmiştir.  SCADA Sistemi için istenen donanımsal ve yazılımsal özellikler aşağıda detaylandırılmıştır.

# 5.1. ENERJİ SCADA SİSTEMİ DONANIM ÖZELLİKLERİ

SCADA sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması, sahadan verilerin doğru ve kararlı bir şekilde alınmasına ve iletilmesine bağlıdır. Bu nedenle SCADA uygulaması için mevcut tüm DM’lerde aşağıda belirtilen çalışmalar yapılacaktır.

Tüm DM’lerde mevcut koruma röleleri bulunmaktadır. Bu röleler değiştirilmeyecektir. Fidere ait tüm veriler Koruma Rölesi üzerinden alınacaktır. Koruma röleleri ile RTU’lar röle tipine bağlı olarak Modbus RTU ve DNP3.0 seri protokolleri üzerinden haberleşecektir. DM’lerdeki fiderlerde yapılacak bu işlem sırasında aşağıda kısaca belirtilen tüm işlemler yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir;

- Mevcut akım yolu şemalarının alınacak yeni sinyallere göre çizimi (Yeni sinyal alınması durumunda OSB tarafından yapılacaktır)

- Talep edilen sinyallerin ilgili fiderden alınması için OSB tarafından yapılacak olan gerekli adaptasyon çalışmaları  (sinyal çoğaltmaları, klemens eklemeler, vb.)

- Rölelerin haberleşmesi için gerekli olan patchcord kablolar, sonlandırma panoları

Yukarıda belirtilen tüm işçilik ve donanım maliyetleri ilgili merkez RTU’su için verilen birim fiyata dahil olacaktır. Adaptasyon çalışmaları OSB tarafından yapılacaktır.

DM’ler üzerinde bulunan mevcut enerji Kalite Kaydedici cihazlarındaki bilgiler Modbus RTU veya Modbus TCP/IP protokolleri üzerinden tesis edilecek olan RTU’ya bağlanacaktır.

Kontrol Merkezine tesis edilecek olan SCADA sistemi, doğrudan DM merkezlerine konulacak RTU’lar ile fiber optik kablolar üzerinden haberleşecektir. Mevcutta fiber optik altyapısı vardır. Bu altyapıda İdareye bırakılan boş kıllar kullanılarak RTU’lar ile Kontrol Merkezi arasındaki haberleşme gerçekleştirilecektir. Mevcut Fiber optik kabloda arıza olması, damar sayılarının yeterli olmaması veya güzergah üzerinde fiber optik kablo bulunmaması gibi ve benzer durumlarda fiber optik kabloyla ilgili çalışmaları OSB yapacaktır.

Ayrıca her DM’den; yangın algılama dedektörü, kapı sviç, PIR sviç verileri alınacak olup, akü redresör grubu ile MODBUS RTU üzerinden haberleşme sağlanacaktır. Haberleşmesiz Redresörler OSB tarafından haberleşmeli olan cihzlarla değiştirilecektir. Ayrıca OSB’nin temin edip montajını yapacağı TH110 ve CL110 sensörleri üzerinden de ilgili sıcaklık ve nem verileri alınmalıdır.

Yüklenici firma tüm bu proje kapsamında kurulacak sistemi en doğru bir şekilde çalıştırmak için gerekli tüm teçhizata, ürüne, kalifiye mühendislik kadrosuna ve benzer iş tecrübelerine sahip olmalıdır.

Teklif sahibi istekli, SCADA teklifi kapsamında belirtilen iki ana ürünün (SCADA yazılımı ve DM RTU’ları ve orta gerilim hücrelerinin imalatçısı olacaktır. SCADA yazılımı, RTU donanımını ve orta gerilim hücrelerini farklı markalarda teklif eden isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

    - SCADA Yapısal Konfigürasyonu

SCADA yedekli olarak çalşacak olup, Şekil 1.’de gösterilen konfigürasyon, talep edilen yapıyı özetlemektedir.

Şekil 1. Ana Kontrol Merkezi SCADA Sistemi için Topolojisi

SCADA sunucusu Veri Tabanı  SQL olacaktır.

SCADA sisteminin Kontrol Merkezi, OSB tarafından belirlenecek noktaya kurulacaktır.

SCADA’nin temel mantığı gereği, tüm bilgisayar sistemleri birbirleri ile yedekli olarak çalışacaktır. Bu nedenle donanımlarda benzer özelliklere sahip olacaktır. Benzer mantık Kontrol Merkezi enerji besleme sistemi için de geçerlidir.

SCADA sunucuları,  Haberleşme ile veri işlemeyi yapacak birbirleri ile yedekli çalışacak, Primary ve Secondary sunucu olmak üzere 2 adet Ana Sunucu bulunacaktır. Bu sunucular aynı zamanda Operatör İş İstasyonu olarak işletilecektir.

Bu istasyonların her biri ayrı bir şebekeyi görüntüleyebileceği gibi, her biri üzerinden tüm şebekelerden görüntülenebilecektir.

Kontrol Merkezi için 1 adet A4 Renkli lazer yazıcı ve NTP GPS Sunucu bulunacaktır.

Operatör hangi iş istasyonunda oturursa otursun, oturduğu iş istasyonundan bastıracağı alarm veya olay sayfasını o iş istasyonunun resim ekranında veya alarm ekranında bulunacak bir soft buton ile seçebilecektir.

SCADA aşağıdaki donanımlar temin ve tesis edilecektir:

- SCADA Ana Sunucuları- Primary, Secondary (İş İstasyonları)

- Zaman Senkronizasyon sunucusu

- Sunucu panoları

- Yerel alan ağları(LAN)

- Ağ/konfigürasyon yönetim sistemi

- Haberleşme Donanımları

    - Endüstriyel Network Switch

İstasyonlar, scada merkezine en az 1 adet yönetilebilir switch üzerinden bağlanacaktır.

İstasyonlardaki tüm saha cihazlarının haberleşebilmesi için yüklenici tarafından her merkezde 1’er adet yeterli sayıda portu olan yönetilebilir ethernet switchler temin edilecektir. Bu switchler RTU panolarının içine monte edilecektir. Aynı şekilde SCADA merkezinin bulunduğu binadaki ethernet switch temini de yüklenici kapsamında olacaktır.

EMI Immunity and Environmental Compliance

- IEC 61000-6-2 Industrial (generic)

- IEEE 1613 Elektric Utility Substations

Bu Switchler sahada RTU panoları içerisinde monte edilecektir. RTU’ların SCADA Fiber ağına bağlantısının oluşturulması ve merkezler arası fiber SCADA WAN ağının kurulabilmesi için kullanılacak olan bu cihazlar en az aşağıdaki özellikler sahip olacaktır.

Layer 2 (switching) ve Layer 3(routing) özelliklerine sahip combine Ethernet Switch ve router özelliğinde olacaktır. Endüstriyel tip cihazlar olacaktır. VPN (Virtual Private Network ) özelliği olacak ve bu sayede İnternet üzerinden ağa bağlanmayı sağlayabilecktir.

Firewall özelliği bulunacak. NAT (Network Adress Translation) ve Port yönlendirme işlemleri Firewall vasıtası ile yapılabilecektir.

- Cihaz Çoklu Ethernet portlara sahip bir cihaz olacak ve en az aşağıdaki portları barındırabilecektir. Kullanılacak olan tüm protların en az 2 adet yedeği olacak şekilde modüller seçilebilecektir.

    - 10/100 BaseTX

    - 100 Base FX

    - Gigabit port fixed,SFP,Multimode, Singlemode

    - Gigabit Fiber port

    - SC,ST,LC ve MTRJ portları

    - SFP portu (Pluggable optic)

    - Cihaz 0 dan +600C çalışma sıcaklığına dayanacaktır.

    - Doğal soğutmaya sahip olacaktır (Soğutma fanı olmayacaktır).

    - Güç kaynağı 90-120VDC ya da 24-48DC ile çalışabilecektir.

    - Multi-level password koruması olmalıdır.

    - Port bazlı network erişim contolü olmalıdır.

    - Cihaz aşağıdaki network protokollerini desteklemelidir.

WAN Protokolleri

- GOOSE mekanizmasını Multilink PPP RFC

- Frame relay RFC 1490 veya RFC1294

- PPP RFC 1661,1332,1321,1334, PAP veya EAP IEEE 802.1(RADIUS) Kimlik Doğrulama

IP Protokolleri

- Routing OSPF, BGP, RIPv1 ve 2

- VRRP

- Trafik Kontrol, NPT sever, IP Mulicast Routing

- DHCP Agent

- Cihaz en az IP 20 koruma sınıfında olmalıdır.

ISO standartlarına uygunlukları da sertifikaları ile doğrulanmalıdır.

    - Sunucu ve Operatör İş İstasyonları

Kullanıcı arayüzü (UI-Kullanıcı Arayüzü), operatörlerin hem tüm şebekeleri en iyi ve hızlı bir şekilde yönetebilmesi ve gerekse SCADA sisteminin işleyişine müdahale etmesi için son teknolojik donanıma sahip olmalıdır.

Her operatör iş istasyonuna 2 adet 24 inch LED ekran bağlı olacaktır. Ekranlar arası geçişler mümkün olmalı, bir ekrandaki görüntü diğer ekrana taşınabilmelidir.

Tedarik edilen tüm işlemciler eğitim ve bakım masraflarını en aza indirgemek için teknik şartnameyi sağlayan aynı imalatçının uygun bir donanım ailesinin bir parçası olmalıdır.

SCADA içinde mevkisine bakılmaksızın, herhangi sunucudan herhangi çalışma istasyonuna erişime ve tersine izin verilmelidir.

Bir sunucuya bağlı bir cihazı (örneğin yazıcı) çalıştırma, başka bir sunucunun arızasından dolayı etkilenmemelidir.

Her bir is istasyonu, işlemci, ana hafıza, yerel yığın bellek ve uygun giriş/çıkış arayüzleri ile tamamlanmış bir PC olmalıdır. İlave olarak her PC aşağıdakileri içermelidir:

- Monitör(ler)

- Fare

- Klavye

Serverlar  aşağıdaki minimum özellikleri sağlamalıdır:

| İşlemci | E-2224G 3.5GHz 4C |  |
| --- | --- | --- |
| Hafıza (RAM) Kapasitesi | 16 GB |  |
| Hafıza (RAM) Tipi | DDR4 |  |
| Sabit Disk Kapasitesi | 1 TB |  |

İş İstasyonları aşağıdaki minimum özellikleri sağlamalıdır.

| İşlemci | E-2224G 3.5GHz 4C |
| --- | --- |
| Hafıza (RAM) Kapasitesi | 8 GB |
| Hafıza (RAM) Tipi | DDR4 |
| Sabit Disk Kapasitesi | 1 TB |

İş İstasyonları Operatör Masasına konacaktır.

Sunucu panoları 42U yüksekliğine sahip olcaktır. Genişlik ve derinlikleri yüklenici tarafından tespit edilecektir.

    - Sunucu Panosu

SCADA için kullanılacak tüm Sunucular yüklenici tarafından temin edilecek sunucu panolarına monte edilecektir. Bu proje kapsamında; sunucu panolarına aşağıdaki ekipmanlar koyulacaktır.

Sunucu Panosu

- SCADA Ana Sunucu

- SCADA Back-up Sunucu

- Zaman Senkronizasyonu sunucusu

- Ethertnet switch

    - Network Yönetim Sistemi

Kurulacak ağın izlenebilmesi, oluşabilecek arızaların anında görülebilmesi için sistemde endüstriyel ağ yazılımı kullanılacaktır.

- Bu yazılım sayesinde ağ izlenip yönetilebilecektir.

- Birden çok operatör eş zamanlı olarak ağı izleyebilecektir.

- Windoms XP32, Windows 7 Pro 32 veya 64, Windows Server 2003 64, Windows Server 2008 R2 64 veya Debian Linux 5.0 32 ve 64’e uyumlu olacaktır.

- Yazılım, ağ topolojisini otomatik olarak algılama özelliğine sahip olacaktır.

- Yazılım, kablosuz ağların da (Wi-fi) network üzerinde gösterilebilmesine imkan sağlamalı, yönetilemez switchleri de otomatik olarak algılayabilmelidir.

- Ağdaki fiber, bakır ve kablosuz bağlantılar ayrı sembollerle, ayrıca bant genişlikleri de görsel olarak gösterilebilecektir.

- Yazılım, birden çok cihazın bir arada konfigüre edilebilmesine imkan verecektir.

- Yazılım, tüm ethernet cihazlarını gösterebilme (markadan bağımsız olarak) özelliğine sahip olmalıdır.

- Yazılıma alarm değerleri 3 kademeli olarak girilebilmelidir. Alarm değerleri olarak sıcaklık, bant genişliği kullanımı, hata sayısı girilebilecektir.

- Yazılım alarm durumlarını “Event Log” ekranında saklayabilecektir. Saklama kapasitesi kullanılan cihazın hafızası ölçüsünde kullanılabilecektir.

- Yazılım, tüm ağ anahtarlarının sıcaklık, MAC adresi, bant genişliği kullanımı, seri numaraları değerlerini gösterebilecektir.

- Yazılımın OPC server özelliği olmalı, bu sayede Scada sistemine  entegre edilebilmelidir.

- Yazılıma mevcutta kullanılan network anahtarları da dahil edilecek, bu cihazların konfigürasyonu da yazılım sayesinde yapılabilecektir.

    - Haberleşme Donanımları

Kontrol Merkezinde SCADA PC’lerinin gerek kendi aralarında ve gerekse saha ile haberleşmeleri için ethernet anahtarlar bulunacaktır.

Kontrol Merkezinde 2 ayrı amaç için ethernet anahtar tesis edilecektir. Bunlar;

- SCADA sunucuları ile OG merkezleri arasındaki haberleşmenin sağlanması

- SCADA donanımlarının kendi aralarındaki haberleşmenin sağlanması

    - Zaman Senkronizasyon Sunucusu

SCADA Sistemi donanımları ile saha donanımları tek bir kaynaktan zaman senkronizasyonuna tabi tutulacaktır. Zaman senkronizasyonu kontrol merkezindeki sunucu panosu içerisine tesis edilecek zaman sunucusu ile sağlanacaktır. Zaman sunucusunun yedekli iki adet ethernet portu bulunacaktır. Tüm sistem bu ethernet portlar üzerinden gönderilecek zaman işareti ile senkronlanacaktır.

Bu portlar Kontrol merkezinde tesis edilecek ethernet anahtarlara bağlanacaktır. Seçilen ethernet anahtarın SNTP desteklemesi zorunludur. Bu ethernet anahtarlar üzerinden OG merkezlerindeki RTU’lar aynı zaman işareti ile senkronlanacaktır.

    - SCADA Sistemi Özellikleri ve Boyutlandırılması

SCADA sisteminin ileride genişleme bölgelerini de kapsaması durumunda, bu proje için teklif edilecek olan SCADA yazılımı toplamda 1500 RTU’yu ve yaklaşık 300.000 veri bağlantısına olanak vermelidir. İstenildiği taktirde ileride veri bağlantı sayısı 300.000’e kadar çıkartılabilecektir. Teklif edilecek SCADA sisteminin bu boyutları desteklemesi gerekmektedir.

Bu proje kapsamında 2 adet operatör iş istasyonu bulunmaktadır. Ancak ileride farklı lokasyonlara da iş istasyonları kurulabilecektir. Teklif edilen sistemin en az 10 adet operatör iş istasyonunu desteklemesi gerekmektedir.

SCADA sistemini, OSB -intranet ağı veya internet üzerinden izlemek ve bazı yetkilere bağlı olarak kumanda etmek mümkün olmalıdır. Teklif edilen SCADA sistemi, uzaktan bağlantı için aynı anda 25 kişiye yetkili kılan bir web-arayüzününe sahip olacaktır.

SCADA yazılım konfigürasyonu gelecek yıllar için sistemin büyümesini önleyecek sınırlamalara sahip olmayacaktır. Bu nedenle teklif edilecek SCADA sistemi dağıtılmış bir mimari üzerine inşa edilmelidir.

Teklif edilecek sistemin boyu ve bu boyuta bağlı lisans hakları için ileride belirtilen gereksinimler dikkate alınacaktır. Bu gereksinimlere bağlı olarak SCADA sistemi aşağıda belirtilen özellik ve adetlere göre lisanslandırılarak teklif edilecektir;

- 300.000 adet sinyal bağlantısı,

- 1.500 adet RTU bağlantısı,

- 2 adet Operatör İş İstasyonu

# SCADA SİSTEMİNİN YAZILIMSAL ÖZELLİKLERİ

    - ENERJİ Otomasyonu Yazılımı

      - Genel

Bu kısımda Enerji Otomasyon Sistemi gereklilikleri belirtilecektir. Elektrik dağıtım ağı içindeki sistemlerin kontrolünü sağlamak için gerekli imkanları tarif eder ve yerinde sağlanması gereken imkanları, arayüz gerekliliklerini ve performans kriterlerini özetler.

Sistem; veri toplama, işleme ve depolama imkanları olan ve kullanıcıların veriyle etkileşimi için arayüzleri bulunan, dağıtık mimariye dayalı bir mimariden oluşur.

Sistem ileride yapılacak genişlemeler de göz önünde bulundurularak tasarlanacaktır ve bilgi teknolojilerinin ilerleyen süreçlerdeki gelişmelerini de hesaba katarak dağıtım merkezlerinin işletilmesi ve izlenmesi için  uygun olacaktır.

Tedarikçi teklif edilen sistemin ilgili uluslararası standartlara ve şartnamelere uygun bir şekilde tasarlandığını, kurulduğunu ve devreye alındığını gösterecek ve son beş yılda organize sanayi bölgelerinde tatmin edici müşteri deneyimi elde edildiğine dair kanıtlar sunacaktır.

Ayrıntılı Standartlar Listesi

Bu şartnamede belirtilen tüm standart ve kuralların son sürümleri geçerli olacaktır.

SCADA Yazılımı için:

- Yazılım Platformu bileşen seviyesinde IEC62443 SL1 siber güvenlik standardı ile uyumlu olacak şekilde sertifikalandırılmış olması gerekmektedir: IEC62443-4-1 ve IEC62443-4-2. İlgili sertifakaya sahip olmayan hiçbir yazılım teklifi dikkate alınmayacaktır.

- Enerji yönetim sistemleriyle birlikte kullanılacak işlevlerin dokümanları ve sistem incelemesi ISO 50001 ve ISO 50006’ya ve enerji denetimleri ISO 50002’ye uygun bir şekilde yapılmış olmalıdır.

  - ISO 50001

- Enerji incelemesi

- Enerji tabanı

- Enerji performansı göstergeleri

- İzleme, ölçüm ve analiz

- Yönetim değerlendirmesi girdileri

  - ISO 50002

- Veri toplama

- Ölçüm planı

- Analiz

- Enerji denetim raporlaması

  - ISO 50006

- Enerji incelemesinden ilgili enerji performansı bilgisi edinilmesi

- Enerji performansı göstergelerini belirlenmesi

RTU için:

- CE Sertifkası

- Avrupa Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMC) 2004/108/CE’ye göre.

- EMC

- Elektrostatik discharge bağışıklığı: EN 61000-4-2, ±6 kV temasla (Seviye 3).

- Radyasyonlu, RF, EM alana bağışıklık: EN 61000-4-3, 80 ve 2700 MHz arasında (Seviye 3).

- EM bağışıklığı, hızlı geçici yanma: EN 61000-4-4, güç kaynağı: ±2 kV, iletişim: ±1 kV (Seviye 3).

- EM bağışıklığı, dalgalanma: EN 61000-4-5, güç kaynağı: ±2 kV simetrik ve asimetrik (Seviye 3).

- EM bağışıklığı, RF ortak modda: EN 61000-4-6 (Seviye 3).

- EM bağışıklığı, manyetik alan: EN 61000-4-8, 30 A/m, 50 Hz'de (Seviye 4).

- EM emisyonu, yayılan emisyon: EN 55022, 30 ile 1000 MHz arası (Sınıf A).

- EM emisyonu, iletimli emisyon: EN 55022, 0,15 ile 30 MHz arası (Sınıf A).

- Elektrik Güvenliği

- Genel gereksinimler (IEC 60950-1).

- Yalıtım ve dielektrik sağlamlığı (IEC 60255-5).

- Çevre

- Soğuk test (UNE-EN 60068-2-1): 16 saat boyunca +40º C (soğuktan başlayarak).

- Kuru ısı testi (IEC 60068-2-2): 16 saat boyunca +70º C.

- Tampon testi (IEC 60068-2-29): Hızlanma: 250 m/s2.

- (Dikey eksen): Darbe süresi: 6 ms. Şok sayısı: 100 şok/eksen/polarite.

- Rastgele titreşim testi (UNE-EN 60068-2-64) (3 eksen): Aralık: 10 Hz - 500 Hz. Test süresi: 30 dakika.

      - Açıklama

SCADA Yazılımı, birincil hedefi bina ve tesislerde güvenli, güvenilir ve verimli enerji tedarik ve yönetimini desteklemek olan Güç Yönetimi ve Kontrol Sistemi (PMCS) için operasyonel arabirimi olmak amacıyla üretilen bir platform (yazılım platformu) olarak sunulmalıdır: Veri merkezleri, Elektrik Şirketi, Endüstri, Altyapı vb. Gibi platformları kapsamalıdır. Elektrik dağıtımı konusunda özelleştirilmiş ve geniş bir kütüphaneye sahip bir yazılım olmalıdır , standart proses yazılımları kabul edilmeyecektir.

SCADA Yazılımı Güç Açısından Kritik Tesislerdeki Tesis ekibinin kendi elektrik dağıtım sistemlerinde gerçek zamanlı izleme, kontrol ve sorun giderme gerçekleştirmesini sağlamalıdır.

Yazılım Platformu aşağıdakiler gibi Güç Yönetimi uygulamaları için özel olarak tasarlanmış veri toplama, görselleştirme, analiz ve raporlama araçları imkanlarına ek lisanslamalarla imkan verebilmelidir. Bu kapsamda aşağıda listelenmiş araçlar talep edilmemektedir.

  - Kaynak ve Ağ  Kontrolü (Source and Network Control)

  - Elektrik Dağıtım Sistemi İzleme ve Alarm. (Electrical Distribution System Monitoring and Alarming)

  - Elektrik Sistem Kapasitesi Yönetimi Electrical System Capacity Management)

  - Güç Kalitesi İzleme ve Uyumluluğu (Power Quality Monitoring and Compliance)

  - Çoklu Kaynak Yönetimi (Multi Source Management)

  - Kesintisiz Elektrik Termik İzleme (Continuous Electrical Thermal Monitoring)

  - Kesici Ayarı İzleme (Breaker Setting Monitoring)

  - Yedek Güç Testi (Backup Power Testing)

  - Güç Olayları Analizi (Power Events Analysis)

  - Enerji Kullanım Analizi ve Enerji Kıyaslama (Energy Usage Analysis and Energy Benchmarking)

  - Fatura Karşılaştırma ve Maliyet Tahsisi (Utility Bill Verification and Cost Allocation)

  - Enerji Performans Analizi ve Onaylama (Energy Performance Analysis and Verification)

Yazılım Platformu, herhangi bir ilave yazılım yada konfigürasyon gerekli olmadan , aşağıdaki cihazlarla sınırlı kalmamak kaydı ile tüm elektrik dağıtımında kullanılan cihazları destekleyecektir:

Programlanabilir güç analizörleri, güç ölçüm cihazları, branşman ve çoklu devre ölçüm cihazları, haberleşmeli devre kesiciler, koruma röleleri, enerji analizörleri, elektrik dağıtımı termal sensörleri.

- Tüm kayıtlar standart ölçüm adlarıyla ön eşlenmiş olacaktır – ilave kayıt eşleme gerekli olmamalıdır.

- Tüm yerleşik cihaz tipleri fabrikada test edilmiş ve performansı kanıtlanmış olmalıdır.

PMCS sağlayıcısı, Güç Yönetimi Servis Profesyonellerinin PMCS sisteminin konfigürasyon ve performansını değerlendirmesine, elektrik güç sistemindeki somut sorunları teşhis etmesine ve olası nedenlerine dayanarak eylem önerilerinde bulunmasına yardımcı olacak bir dizi özel tasarımlı analitik ve raporlama aracı (Analitik ve Raporlama Araçları) sunma kabiliyetine sahip olmalıdır.

    - Bileşenler ve Mimariler

      - SCADA Sunucusu

Sunucu; veri toplama, alarm verme ve geçmiş verilerden eğilim belirlemekten sorumlu her SCADA sisteminin zorunlu temel bileşenidir. Sunucu şunları içermelidir:

- SCADA mühendislik aracı paketi

- Açık veri değişim protokolleri/araçları (OPC DA istemci/sunucu, OPC UA istemci, OPC AE sunucu)

Not: Her sunucu eş zamanlı 10 OPC ve eş zamanlı 10 OLEDB bağlantısı destekleyebilmelidir

- Cihaz sürücüleri (Modbus master, IEC 61850 master, IEC 60870-5-104 master, BACnet/IP master, DNP3 master, SNMP v.2, vb.)

- Temel raporlama (Trend, Tablo, Tek Cihaz Kullanımı ve Çok Cihaz Kullanımı raporları)

      - SCADA Client (Kontrol veya Yalnızca Görüntüleme)

Client, operatörlerin SCADA çalışma zamanına Sunucu dışında bir makineden bağlanmasını sağlayan opsiyonel bir bileşen olmalıdır. Clientler bir Windows masaüstü uygulaması veya bir Internet Explorer web clienti olarak çalışabilmelidir.

Teklif edilen SCADA Yazılımı iki tür cliente sahip olmalıdır:

- Kontrol Client

- Yalnızca Görüntüleme(View-Only) Client

Kontrol Clienti kontrol ve/veya alarm kabulü için kullanılabilirken, Yalnızca Görüntüleme Clienti yalnızca izleme yapacaktır (Kontrol veya alarm kabul hakları yok).

Lisans seçenekleri

Kontrol Clienti nokta/etiket sayısına göre lisanslanmalıdır (yani 500, 1500, 5000, 15000 ve Sınırsız etiket), öte yandan Yalnızca Görüntüleme Clienti yalnızca Sınırsız nokta/etiket için lisanslanmalıdır. Bu teklif kapsamında tüm lisanslamalar sınırsız nokta/etiket olacak şekilde tekliflendirilecektir.

- Tasarımda primer Sunucuyla aynı nokta/etiket sayımına sahip ek Sunucular lisanslanarak Sunucu yedeklemesi sağlanmalıdır.

- Sunucu lisansları Sunucuyla aynı makinede çalışabilen bir kontrol client lisansı da içermelidir.

- Sunucu yedeklemesi olan sistemlerde yedek Sunucu için eşit sayıda yedek kontrol Client  lisansı verilmesi gerekmektedir.

- Clientler değişken lisans modelini (yani sınırlı sayıda lisans belirli bir sayıda eşzamanlı kullanıcı/bilgisayar arasında paylaşılabilir) veya statik lisans modelini (yani belirlenen sayıda bilgisayar için lisans ayrılır) kullanabilmelidir.

- Client lisansı Client iş istasynuna yüklendiğinde, kullanılan statik lisans modeli nedeniyle Kontrol Clientine web client erişimi olmayıp yalnızca Windows masaüstü uygulamasıyla erişilebilir olmalıdır.

- Client lisansı server’a yüklendiğinde (değişken lisans modeli- Floating License) Kontrol Clientine web client veya Windows masaüstü uygulamasıyla erişilebilir olmalıdır.

- Yalnızca Görüntüleme Client lisansı server’a yüklendiğinde (değişken lisans modeli - Floating License) Yalnızca Görüntüleme Clientine web client veya Windows masaüstü uygulamasıyla erişilebilir olmalıdır.

Not: Sunuculardaki nokta/etiket Sayısı ile gerekli client sayısı aynı olmalıdır.

Operatör İş İstasyonu

Dağıtım merkezi kontrol noktaları, tüm sistem için tam izleme ve kontrol imkanları sağlayan operatör iş istasyonuyla tanımlanmalıdır. Bu genelde dağıtım merkezinde “Uzak(remote) kontrol” olarak tanımlanır çünkü operatör iş istasyonları ana tesisten uzaktadır.

Çalışma Modları

Operatör iş istasyonu her biri parola korumalı en az aşağıdaki çalışma modlarına sahip olmalıdır:

| İzleme | Yalnızca görüntüleme amacıyla grafik ekranı ve liste seçme imkanı. Alarm kabul etme, kontrol tamamlama veya program işlevlerine dahil etmek için öğe seçme imkanı yoktur. |
| --- | --- |
| Kontrol | Grafik ekranların ve listelerin seçimi. İstasyon ve sistem alarmlarını kabul etme ve kontrol tamamlama imkanı vb. vardır. Dağıtım merkezlerinin normal gerçek zamanlı kontrolüyle ilişkilidir. |
| Mühendislik | Program/veritabanı/format değişiklikleri için çevrimiçi imkanlarla ve güç sistemleri kontrollerini yürütme olanağı olmaksızın kontrol yapma imkanlarıyla birlikte tüm Enerji Otomasyon Sistemi izleme fonksiyonlarını sunar. |
| Sistem yöneticisi | Parola atama ve sistem bakım faaliyetleri dahil olmak üzere tüm sistem fonksiyonlarına erişim sağlar. |

Yukarıdaki kategorilerin her birinde operatörlere kişisel olarak bir dizi parola atanmalıdır.

Operatörlerin iş istasyonlarının herhangi birinde oturum açması ve parolayla ilgili uygun çalışma modunun tahsis edilmesi mümkün olmalıdır.

Tüm iş istasyonları ve sistem veri tabanı bir sistem olarak çalışır. Örneğin bir alarmı birden fazla iş istasyonunda kabul etmek gerekmemelidir. Herhangi bir alarm ya da olay bir operatör tarafından kabul edildiğinde , diğer operatörlerin ekranlarında kabul edilmiş olarak gözükmelidir.

Benzer şekilde, bir iş istasyonunda uygulanan bir operatör manuel girişi derhal bu verinin sunulduğu diğer iş istasyonlarında görüntülenmelidir.

5.2.2.3.SCADA Remote Host (HTML5 istemcisi)

SCADA Yazılımı için Uzak Ana Bilgisayar, HTML5 akış uygulaması aracılığıyla opsiyonel bir bileşen olmalı ve bir Kontrol Client veya Yalnızca Görüntüleme Clientinden bir uzak masaüstü akışı yaparak SCADA’nın herhangi bir HTML5 uyumlu tarayıcıdan (Edge, Chrome, Firefox, vb.) görüntülenmesine izin vermelidir.

Lisans seçenekleri

SCADA Remote Host lisansı SCADA’ya HTML5 web tarayıcıları aracılığıyla en az 5 eşzamanlı bağlantıya izin vermelidir.

- SCADA Remote Host eşit sayıda SCADA Kontrol Clienti veya Yalnızca Görüntüleme Clientinin lisanslanmasını gerektirir.

- SCADA Remote Host, Windows uzak masaüstü bağlantıları kullandığı için, geçmişte Terminal Servisleri olarak bilinen Windows Uzak Masaüstü Servisi (RDS) istemci erişim lisanslarından (CAL) eşit sayıda gerekir ve satın alınmalıdır. Bu teklif kapsamında yüklenici bu lisansları temin edecektir.

- Yazılım Platformu diğer web uygulamalarını entegre edilebilir web içeriği öğeleri aracılığıyla kendi web arayüzüne entegre etme özelliğine sahip olacaktır.

- Yazılım Platformunun Raporlama ve dashboard web uygulamaları, diğer web tabanlı yazılım ortamlarına gömülebilmeleri için özel web adreslerinden eş zamanlı olarak erişilebilir olacaktır.

- Yazılım Platformu aşağıdaki özelliklerle Web Servisleriyle birlikte çalışabilirliği destekleyecektir:

  - Yazılım Platformundaki gerçek zamanlı, geçmiş (örn. zaman etiketli trend verileri) ve alarm verilerinin (örn. zaman etiketli olay dizileri) diğer Web Servisleri İstemcisi uygulamalarıyla paylaşılması için Web Servisleri Sunucusuna sahip olmalıdır.

  - Web Servisleri konfigürasyonu ve eşlemesi için kullanıcı arayüzü.

  - Kimlik denetimli ve yetkili istemcilerle alarmları onaylama imkanı sunulabilmelidir.

5.2.2.4.Gelişmiş Raporlama ve Dashboardlar

İleri Raporlama ve Dashboardlar,  SCADA Yazılımı ile birlikte lisanslanlanmış olmalıdır, ek bir lisans ya da konfigürasyon gerektirmemelidir.

Bu modüller bir dizi elektrik şebekesini, varlığını ve enerji yönetim ihtiyacını karşılayabilmelidir.

- Yazılım Platformu enerji ve güç verilerinin yanı sıra su, hava, gaz, elektrik ve buhar (WAGES), geçmiş veri trendleri, güç kalitesi dashboard görünümleri sağlayan etkileşimli bir web tabanlı dashboard uygulamasına sahip olacaktır.

- Kullanıcılar sadece bir tarayıcı kullanarak ve ayrı bir dashboard tasarlama, oluşturma, düzenleme veya yayınlama yazılım uygulamasına ihtiyaç duyulmadan dashboardlarını (grafikler, etiketler, ölçeklendirme, ölçümler, veri aralıkları, vb. dahil) oluşturma, değiştirme, görüntüleme ve paylaşma olanağına sahip olacaktır.

- Yazılım Platformu, slayt gösterilerine katılımsız modda çalışacak özel panolar atayarak kiosk slayt görüntülemelerini destekleyecek ve yapılandırılabilir bir zaman aralığında belirtilen dashboardlar arasında geçiş yapılabilecektir. Yüklenici organize sanayi bölgesi yönetimine sunulmak üzere bu dashboardları hazırlayacaktır.

- Tarayıcı kullanılarak herhangi bir bilgisayarda bağımsız olarak çalışacak herhangi bir sayıda kiosk slayt gösterisi oluşturulabilir ve yapılandırılabilir olmalıdır.

- Dashboard uygulaması Çubuk, Pasta, Trend, Gerçek Zamanlı ve Web Portalı gibi grafik nesnelerden oluşan bir kitaplık sağlamalıdır.

- Dashboard uygulaması Döneme Göre Karşılaştırma, Pareto Tabloları, Isı Haritası / Halı Deseni ve Sanken Şemaları da dahil özel enerji kullanımı grafik nesnelerinden oluşan bir kütüphane  sağlamalıdır.

- Dashboard uygulaması PQ (Power Quality- Güç kalitesi)  Çalışılamayan Süre Etkisi, PQ Değeri, PQ Olay Dökümü dahil olmak üzere özel enerji kullanımı grafik nesnelerinden oluşan bir kütüphane sağlamalıdır.

- Yazılım Platformu kullanıcıların hazır formatlı rapor şablonlarına (64 şablona kadar) göre rapor oluşturmasını, düzenlemesini, kaydetmesini ve yönetmesini mümkün kılan ve aşağıdakileri destekleyen etkileşimli bir web özellikli Raporlar uygulaması sağlamalıdır:

- Enerji Faturalandırma, Onaylama ve Tahsis.

- Enerji Yönetimi ve Performans.

- Güç Kalitesi Performansı ve Uyumluluğu (EN50160 ve IEEE 519).

- Elektrikli Ekipman Çalışma ve Performansı (Kesiciler, UPI'ler ve Jeneratörler).

    - Desteklenen Protokoller

Teklif edilen SCADA Yazılımı tüm satıcıların cihazlarından güç olayı verisi toplamak için açık güç protokolü(open power protocol) desteğine sahip olmalıdır.

Desteklenmesi gereken protokoller:

- Modbus Master

- DNP 3.0 Master

- IEC 61850 Master Edition 2

- IEC 60870-5-104 Master

- SNMP v2

Açık Veri Alışveriş için desteklenmesi gereken prokoller ve veritabanları:

- OPC desteği

- OPC UA 1.01 İstemci (OPC UA uyumlu sistemler arasında veri paylaşımı için)

- OPC DA v2, v2.05a (İstemci ve Sunucu)

- OPC AE v1 Sunucu (OPC AE sistemleri arasında alarm ve olay verisi paylaşımı uygulamaları için)

- Veritabanı bağlantısı:

- ODBC, OLE-DB, SQL

Yazılım Platformu dosyalar, veritabanları ve sistemler arasında karşılıklı veri aktarımı için aşağıdaki kabiliyetlere sahip bir Toplama, Aktarma ve Yükleme (Extract-Transform-Load , ETL) motoruna sahip olacaktır:

  - Bağlantı bilgileri, veri formatları, ölçüm eşlemeleri ve programların belirlenmesi için Kullanıcı Arayüzü.

  - .csv ve .xml veri dosyaları, Historian veritabanları ve diğer 3. şahıs veritabanlarından OLE DB bağlantıları üzerinden veri aktarma desteği.

Eşzamanlı protokol iletişimi desteklenmelidir, yani SCADA sunucusu aynı anda birden fazla protokol aracılığıyla iletişim kurabilmelidir.

    - İşletim Sistemi ve Veritabanı Gereksinimleri

Bu bölüm teklif edilen SCADA Yazılımı için işletim sistemi ve veritabanı gereksinimleriyle ilgili bilgi sunar.

      - Desteklenecek Windows İşletim Sistemleri

- Windows 10 Professional/Enterprise

- Windows Server 2012 Standard

- Windows Server 2012 R2 Standard/Enterprise

- Windows Server 2016 Standard

- Windows Server 2019 Standard

Not: 64 bit işletim sistemi olmalıdır.

5.2.4.2.Desteklenen Microsoft SQL sürümleri

SQL Server sürümleri :

- SQL Server 2012 Express/Standard/Enterprise/Business Intel.,SP2

- SQL Server 2014 Express/Standard/Enterprise/Business Intel.

- SQL Server 2016 Express/Standard/Enterprise/Business Intel.

- SQL Server 2017 Express/Standard/Enterprise/Business Intel.

      - Desteklenen tarayıcı gereksinimleri

SCADA Yazılımı web client erişimine dair 2 yaklaşıma sahip olmalıdır:

- ‘Yerleşik’ web clientler – SCADA Yazılımı - Uzak Ana Bilgisayar kullanmama kararı verilirse, farklı yerleşik tarayıcı destek kabiliyetlerine sahip çeşitli uygulamalarla birlikte SCADA Yazılımı çalışma zamanı için yerleşik web clientleri kullanılması gerekir.

Internet Explorer 10 ve Internet Explorer 11 üzerinde çalışmalıdır.

Not: Bir web tarayıcı üzerinde SCADA Yazılımı ‘yerleşik’ web clientinin aynı anda yalnızca bir örneğinin açılması gerekir. (yani çalışmakta olan SCADA Yazılımı ‘yerleşik’ web clienti ile birden fazla sekme açılması zorunlu olmamalıdır)

- SCADA Yazılımı - Uzak Ana Bilgisayar, uzak web tarayıcılarına SCADA Yazılımı çalışma zamanının bir Windows masaüstü uygulaması akışını yapmak için 3. şahıs Windows Masaüstü Servisleri (yani Terminal Servisleri) kullanarak bir HTML5 web clienti deneyimi sunmalıdır.

Aşağıdaki gibi web tarayıcılarının hepsinde çalışabilmelidir: Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Edge, Chrome, Firefox, safari.

SCADA Yazılımı ‘dahili’ web clientinden farklı olarak SCADA Yazılımı - Uzak Ana Bilgisayarın birden fazla örneğinin bir web tarayıcısında aynı anda açılabilme özelliği olmalıdır.

5.2.4.4.Sanallaştırma – SCADA Yazılımı

Microsoft Hyper-V ve VMWare vSphere gibi en popüler sanallaştırma çözümleri desteklenmelidir.

Not: Sanal ortamlar kullanılırken tüm bileşenlerin lisanslaması USB güvenlik cihazlarıyla değil yazılım anahtarlarıyla yapılmalıdır.

    - IEC62443 Siber Güvenlik

      - Açıklama

Yazılım Platformu güvenli güç izlemeye ve operasyon kontrolüne yardımcı olacak ve siber güvenlik politikalarına uyacak şekilde geliştirilmeli ve tasarlanmalıdır.

Teklif edilen SCADA Yazılımı; IT, OT, ve İnternet ağ bölgeleri (Ağ Düzeyinde Güvenli) arasındaki trafiği sınırlandırmak ve kontrol etmek için gerekli güvenlik duvarları kullanabilmelidir.

Teklif edilen SCADA Yazılımı kullanıcı erişimini aşağıdakiler aracılığıyla güvenceye almalıdır:

  - Windows Active Directory entegrasyonu

  - Rol tabanlı erişim kontrolü

  - İki faktörlü kimlik doğrulama(Two-Factor Authentication)

SCADA Çalışma Zamanı kullanıcı bölümlemesi (minimum 8 kullanıcı yetkisi seviyesi) ve kullanıcı olay izlemesi (oturum açma, oturum kapatma, kapatma, kontrol vb.) de içermelidir.

      - Gerekli Özellikler

Windows Active Directory

Teklif edilen SCADA Yazılımının bileşenleri Windows Active Directory grupları ve yerel kullanıcılar tarafından kullanıcı yönetimini desteklemelidir.

Rol Tabanlı Erişim Kontrolü

Teklif edilen SCADA Yazılımı kurum içindeki bireysel kullanıcıların rollerine dayanarak ağ erişimini sınırlandırma yöntemi olan rol tabanlı erişim kontrolünü (RBAC) desteklemelidir. RBAC, operatörlerin yalnızca işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları bilgilere erişim hakkına sahip olmalarını sağlar ve kendileriyle ilgili olmayan bilgilere erişmelerini engeller.

İki faktörlü kimlik doğrulama

İki faktörlü kimlik doğrulama kullanıcıların bir şifre ve bir başka bileşen gibi iki adet kimlik doğrulama katmanı sunmasını gerektirir. Bu özellik oturum açma, kapatma ve kontrol fonksiyonları gibi kullanıcı kimlik bilgilerinin gerektiği durumlarda ek bir koruma katmanı sağlar.

Not: Başta kontrol fonksiyonlarına sahip kurulumlarda olmak üzere, projelerde siber güvenlik nedeniyle iki faktörlü kimlik doğrulama yapılandırılması zorunludur.

Teklif edilen SCADA Yazılımı internetin gerekli olmadığı yalıtılmış ağlarda da iki faktörlü kimlik doğrulama desteklemelidir. Ayrıca, fiziksel makineler, sanal makineler, Uzak Ana Bilgisayarlar ve web istemcileriyle çalışabilmelidir. Bunun için iki faktörlü kimlik doğrulama sağlamak amacıyla tek seferlik parola (One time Password - OTP) kullanmalıdır. OTP, Scada Operasyon sistemlerinde YubiKey veya muadili bir USB anahtarı cihazı kullanılarak uygulanmalıdır. USB Anahtarı bir anahtarlığa veya bir karta takılabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Kullanıcı kimlik doğrulaması sırasında istemci makineye takılması gerekir.

SCADA Yazılımı için iki faktörlü kimlik doğrulama aşağıdaki talimatlara uygun bir şekilde bir parola ve sahip olunan bir unsur faktörü aracılığıyla desteklenmelidir:

- Kullanıcı kimlik bilgileriyle oturum açar

- Tek seferlik parola için istemde bulunulur

- O kullanıcıya özel bir USB güvenlik cihazı kullanılarak tek seferlik bir şifre oluşturulur

- İkinci kimlik doğrulama biçimi de geçilir ve kullanıcı sisteme erişebilir.

Sonuç olarak, teklif edilen SCADA Yazılımının bileşen düzeyinde IEC 62443 standardına uyduğu TÜV Rheinland tarafından tasdik edilmelidir:

- IEC 62443-4.1: Bir tedarikçinin ürün geliştirme yaşam döngüsünü endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri (IACS) için değerlendirir

- IEC 62443-4.2 (SL1): Bir IACS Anahtar talimat kaleminin bileşenleri için güvenlik gereksinimlerini tanımlar.

      - Ağ Düzeyinde Güvenlik

Üst düzey güvenlik duvarlarına onaylı destek gerekir.

Üst düzey endüstriyel sınıf güvenlik duvarları Modbus gibi endüstriyel protokolleri ‘anlar’ ve böylece ağ güvenliğini daha da geliştirmek için Derin Paket İncelemesi (Deep Packet Inspection - DPI) yapabilir.

      - Sunucu Düzeyinde Güvenlik

Uygulama Beyaz Listeleri (Application Whitelisting)

Uygulama Beyaz listeleri "Sıfır Gün" saldırıları ve gelişmiş sürekli tehditlere karşı koruma sağlar ve SCADA Sunucusu üzerinde ‘beyaz liste’de yer almayan yürütülebilir dosyalar, java uygulamaları, Active X kontrolleri, komut dosyaları vb. yetkisiz yürütülebilir dosyaları proaktif bir şekilde engeller.

Teklif edilen SCADA Yazılımı ve ilgili modüller McAfee veya muadili antivirüs yazılımlarının Uygulama Kontrolü kullanılarak doğrulanmış olmalıdır.

- SCADA Yazılımıyla birlikte Whitelisting özelliği temin edilecektir

- Bu lisanslar bir yılın (12 ay) ardından yenilenecektir , ilk yılın ardından temin etme sorumluluğu OSB’dedir.

Kullanıcı Erişimi Yönetimi

- Windows Active Directory entegrasyonu için destek

- Minimum 8 kullanıcı yetkisi seviyesi (HMI kullanıcı bölümleme)

- HMI kullanıcı olay izlemesi (oturum açma/oturum kapatma, kapatma, kontrol, vb.)

- Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) destekleyen cihazlarla uyumlu

- Windows Active Directory aracılığıyla çeşitli parola yönetim stratejileri desteği (yani parola güncelleme takvimleri, minimum parola karmaşıklığı vb. sağlar)

    - SCADA Yazılımı Run-TimeHMI Lokalizasyonu

Teklif edilen SCADA Yazılımı run-time’ı istenen yerel dile lokalize etme imkanına sahip olmalıdır.

    - Güç dağıtımına özel grafik kütüphanesi, şablonları ve lojik fonksiyonları

Teklif edilen SCADA Yazılımı aşağıdakileri içeren grafiklere sahip olmalıdır:

- Tüm IEC ve ANSI Simgeleri

- Proses bazlı lojik fonksiyonlara sahip şablon sayfalar

- Grafiklerin içinde oluşturulmuş ekipman operasyon mantığı

    - Yedekleme

SCADA Yazılımı tam sunucu yedeklemesi ve tam iletişim yedeklemesi desteğine sahip olmalıdır (yani her sunucuda birden fazla NIC desteklenmeli ve bir cihaz tasarım aşamasında belirtilecek iki haberleşme yoluna sahip olabilmelidir).

Yedekleme aynı zamanda sunucular ile geçmiş geri yükleme arasında tam senkronizasyon desteklemelidir. (yani bir primer Sunucu çöker ve sekonder Sunucu (Yedek Sunucu) 2-3 saniye içinde otomatik olarak aktif hale gelirse, primer Sunucu aktif duruma geri döndüğünde sekonder Sunucu eksik bilgileri primer Sunucuya geri yüklemelidir).

Yazılım Platformu aşağıdaki şekillerde kesintisiz olarak çalışacaktır (haberleşme, kayıt ve alarm dahil olmak üzere):

- Yazılım bileşenleri primer ve sekonder düğümlere kurulabilir.

- Sekonder düğüm üzerindeki yazılım bileşenleri çalışır ancak bağlı cihazların iki kez sayılmasının engellenmesi için verileri veya talepleri işlemeyecektir.

- Veriler gerçek zamanlıya yakın olarak yansıtılmalı ve her iki serverda aynı veriler bulunmalıdır. Veri çoğaltma yazılımın imkanlarıyla yapılmalı ve primer server uygun değilse birkaç saniyelik bir geri yükleme süresi sağlamalıdır.

- Yazılım bağlı cihaz başına sekiz adete kadar cihaz yedekliliği sağlayacaktır.

- Primer server arızasının giderilmesinin ardından geçmiş veriler senkronize edilecek ve veri geçmişine kaydedilecektir.

    - SCADA Yazılımı için Enerji İzleme seçenekleri

Raporlama seçenekleri fonksiyon derinliğine bağlı olmalı ve şunları içermelidir:

Temel Rapor:

- Büyük miktarda veri için rapor üretebilir.

Örneğin: 1 dakika içinde 100.000 etiket kaydedilir ve 2 yıl boyunca depolanır.

- En az 4 raporlama seçeneği sunmalıdır: Tek Cihaz Kullanımı, Çok Cihaz Kullanımı, Tablo ve Trend Raporları

- Raporları açmak ve aşağıdakilerle özelleştirmek mümkün olmalıdır:

Renk, logo, rapor bileşenleri açma/kapama, hedef satırlar ve hatta formül vb. eklemek mümkün olmalıdır.

Gelişmiş Raporlama:

- Güç kalitesi, gölge elektrik şirketi faturası vb. dahil olmak üzere “sınıfının en iyisi” raporlama özellikleri.

- Geçmiş veriler için Dashboard görünümü sunabilmeli

- ISO50001ve IEC 60364-8-1 uyumlu

- EN-5060 standardı formatında Enerji Kalitesi Raporu sunabilmelidir.

- Kullanıcının rapor oluşturmayı web client aracılığıyla önceden yapılandırmasına ve takvimlendirmesine olanak sağlar

- Geçmiş veri kaynağı için Microsoft SQL Server kullanmalıdır

- Operatör tarafından mevcut rapor şablonlarının formatı/düzeni değiştirilebilmeli, Excel ve Power BI entegrasyonu gibi yeni temel şablonlar oluşturulabilmelidir

    - Sistem Zaman Damgalaması

Teklif edilen SCADA Yazılımı, elektrik dağıtım izleme ve kontrol sistemi için OFS Sistem Zaman Damgalaması yöntemi sunmalıdır.

OFS Sistem Zaman Damgalaması kullanıcının bir otomasyon sistemindeki anormal davranışların kaynağını analiz etmesine yardımcı olur.

Sistem zaman damgalaması modunun faydaları şunlardır:

- PAC programlaması gerekmez: Zaman damgalaması yapılan tüm olaylar OFS tarafından otomatik olarak yönetilir ve aktarılır

- Zaman damgalama modülleriyle istemci arasında doğrudan iletişim sağlanır: PAC’deki mevcut iletişim bant genişliği korunur

- Gelişmiş teşhis fonksiyonları:

- Belirsiz SOE’ler (bazı olayların kaybedilebileceği sıralamalar) için istemciye sinyal verilir

- Zaman kalitesi bilgisi zaman damgası yapılan her olayla ilişkilendirilir

- Normal çalışma koşullarında hiçbir olay kaybı yaşanmaz:

- Bir olay arabelleği her olay kaynak modülündeki olayları depolar. Olay arabelleği davranışı yapılandırılabilir olmalıdır.

- Hem artan hem azalan uç geçişleri hem ayrık G/Ç hem de PAC iç Değişkenleri için depolanabilir olmalıdır

- Hem yedek otomatik geçişli PAC hem de yedekli SCADA ile çalışır

    - Gerçek Zamanlı İzleme, Kontrol ve Durumsal Farkındalık

- Yazılım Platformu aşağıdaki amaçlarla özel grafik/görüntü desteğine sahip bir grafik izleme ve analiz uygulamasına sahip olmalıdır:

- Elektrik tek hat şemaları, tesis haritaları, plan görünümleri, kat planları, ekipman gösterimleri ve mimik ekranlar gibi Güç İzleme sistemi grafik şemaları oluşturma.

- Etiket değeri ifadesini temel alan gerçek zamanlı elektrik tek hat şeması animasyonu aracılığıyla elektrik şebekesi durumunu görüntüleme.

- Karmaşık otomatik aktarım şemalarını gerçek zamanlı olarak izleme.

- Yazılım Platformu, Kaynak ve Ağ Kontrolü ve Çoklu Kaynak Yönetimi gibi güç yönetimi uygulamaları için sıfırlama, tetikleme, geçiş, anahtarlama, manuel dalga biçimi alma, uzak cihaz, ekipman ve devre kesici kontrol etme gibi işlemlerde cihaz kayıtlarına yazabilecektir.

- Yazılım Platformu gerçek zamanlı ölçümlerin etkileşimli yan yana gösterimini sağlayan web özellikli gerçek zamanlı uygulamasına sahip olacaktır.

- Yazılım Platformu, güç kullanımı (kW, Volt, Amp ve kW/sa) veya jeneratörler ve OG/AG anahtarlama donanımı gibi ölçülen ekipman tarafından desteklenen ölçümlerin gerçek zamanlı trendleri için grafik tablolar içeren bir güç izleme trend uygulamasına sahip olacaktır.

- Güç sisteminin durumunu hemen analiz edebilecektir

- Elektrik şebekesinin hangi kısımlarında ve hangi kaynaklardan, hangi gerilim düzeyinde vb. enerji bulunduğunu tespit etmek. Otomatik bara renklendirme fonksiyonuna sahip olacaktır.

- Kontrol şemaları kapsamında, RTU’lar , röleler vb. kullanılarak yüklerin ne zaman kaydırıldığı gerçek zamanlı olarak görülebilmelidir

- Güç sisteminin durumu hakkında durumsal farkındalık edinmek için yüksek performanslı ve gerçek zamanlı mobil görselleştirme yapılabilmelidir.

    - Olaylar

Gerçek Zamanlı Sistem Olayları

Teklif edilen SCADA Yazılımı sistem çapında planlanan veya beklenmedik elektrik olayları olduğunda bile bundan haberdar ve bilgilendirilmiş olmalıdır.

Yazılım Platformu yerleşik olarak desteklenen cihaz tiplerinde dahili olaylar, trendler ve dalga biçimleri gibi cihaz verilerini akıllı ve otomatik bir şekilde alacaktır:

- Yazılım konfigürasyonu veya veri yükleme programlarına ihtiyaç olmadan.

- Dahili yüksek çözünürlüklü zaman etiketleri (1ms) GPS, IRIG-B, NTP veya PTP (Hassas Zaman Kontrolü) üzerinden saat senkronizasyonunu destekleyen cihazlar için dahi bozulma veya değişiklik olmadan alınacaktır.

- Zaman Damgası Kalitesi durumu doğrudan bu veri kalitesi özniteliğini destekleyen cihazlardan alınacaktır.

Yazılım Platformu 1 dakika aralıklarla 100.000 adete kadar geçmiş veri etiketini kaydedebilecek ve bunları 2 yıla kadar saklayabilecektir.

- 1 dakika aralıklı geçmiş verilerine XML, Excel, Word veya PDF belgesi olarak formatlanabilecek şu raporlardan erişilebilecektir: Tek Cihaz Kullanımı, Çok Cihaz Kullanımı, Trend ve Tablo raporları.

Bildirimler yazılım HMI’a veya mobil cihazlara iletilmeli eylem zamanı şöyle olmalıdır:

- Grafik yenileme için t <= 2 saniye

- Alarm uygulama için t: 2-10 saniye

- 1 veya birden fazla cihazdan gelen gerçek zamanlı veriyi tablo formatında görüntüleyebilmelidir

- IE web tarayıcısı veya SCADA Uzak Ana Bilgisayar ile erişilebilir olmalıdır

- Operatörlerin Excel türü kurulum aracıyla ek ‘tablolar’ / ‘görünümler’ oluşturmasına imkan sunacaktır.

Temel Raporlar

Raporlama aracı programlı olarak veya .cav, .alsa, .pof, .tift, .html, .ml formatlarını kullanarak olaya bağlı veya manuel dışa aktarma şeklinde otomatik dağıtımı (e-posta veya paylaşılan klasör ile) destekleyecektir.

.TGML, .SVG (Scalable Vector Graphics), .DXF and .DWG (AutoCAD) formatları kullanabilir ve pam/zoom grafiğe çevirebilir.

Ayrıca bitmap (.bmp, .dib), GIF, ICO, JPEG (.jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .ewif), metafiles (.wmf, .emf), PNG, TIFF formatlarını da destekler.

.TGML, .BMP, .GIF, .JPEG, .PNG and .TIFF formatlarıyla dışarıya aktarım yapılabilir.

Olay Sıralaması Fonksiyonu

Teklif edilen SCADA Yazılımı;

- Sistem çapındaki güç olaylarının tam sıralamasını tespit edebilmeli

- İlgili alarmlar sonucunda oluşturulan dalga biçimlerini görüntüleyip analiz ederek daha derin bir Olay Sıralaması analizi gerçekleştirebilmelidir.

Olay Sıralaması kullanılarak yapılan kök neden analizinin üst düzey adımları;

- Milisaniye zaman damgaları dahil olmak üzere dahili alarm kaydı bilgisini görüntüleyebilmeli.

- Milisaniye hassasiyetini doğrulamak için alarmın zaman damgası kalitesini görüntüleyebilmeli.

- Alarm üzerinde ek analizler yapabilmek için COMTRADE ilgili dalga biçimlerini(vaweform) görüntüleyebilmelidir.

Güç Olayları Analizi

Teklif edilen SCADA Yazılımı aşağıdakileri yapabilmek için olayları analiz etme kabiliyetine sahip olmalıdır:

- Kök nedeni tespit etmeye yardımcı olmak ve hızla normale dönmek

- Daha derin analiz için somut olaylarla ilişkili elektrik dalga biçimlerini görüntülemek

- Kök neden tespit edildikten sonra normal operasyonları hızla ve güvenli bir şekilde yeniden tesis etmek

- Bir gerilimin veya zamanın zamanla değişiminin görsel temsili olan dalga biçimleri yakalamak.

- Güç Kalitesini ve büyük ekipmanları etkileyen harmonikleri analiz etmek.

- Tekil V, I ve Harmonik kanallarını görüntülemek için Fazör veya dairesel diyagramlar görüntülemek.

- 31.’ Harmoniğe kadar kanal ve harmonik analizi yapmak.

    - Yüksek Hızlı Alarm

Teklif edilen Yazılım cihazlardan gelişmiş dahili alarm bilgisi almalıdır.

- Yazılım Platformu kullanıcı tarafından tanımlanan kriterlere uygun standart, kullanıcı tanımlı bir alarm hiyerarşisi görünümü oluşturma mekanizmasına sahip olmalıdır.

- Yazılım Platformu alarm performansı ile ilişkili olduğu ölçüde aşağıdakileri destekleyecektir:

  - Yazılım alarm görüntüleyicideki bir cihaz ve ekranda olay yakalandıktan sonra maksimum 10s yanıt süresi.

  - Zaman etiketli alarmları doğrudan dahili alarm kaydını destekleyen cihazlardan alma ve görüntüleme.

  - 1ms zaman damgası çözünürlüğünü destekleyen cihazlardan zaman damgalarını 1ms çözünürlükle alma ve görüntüleme.

  - Cihaz değer okumalarından 1ms çözünürlüklü PC tabanlı alarmlar oluşturma.

  - Şunlar dahil birden fazla alarm tipi: Zaman Damgalı, Dijital, Gelişmiş, Çoklu Dijital, Zaman Damgalı Dijital

      - Alarm kabiliyetleri

- Alarmları yazılım HMI’da zaman, önem derecesi, ekipman, durum, öncelik vb.’ne dayanarak filtreleme, sıralama ve kategorize etme

- Yazılım HMI’dan kabul etme

- Özel renklendirme ile 8 farklı alarm önem derecesi

- Bahsedilen bu 8 farklı alarm önem derecesi şu şekilde ele alınmalıdır: Yüksek-Yüksek’ten Düşük-Düşük’e(High-High , Low-Low)

- Alarm gerçekleşirken yazdırma özelliği

- Sunucu zamanına göre milisaniye zaman damgalı PC tabanlı alarmlar

      - Alarm filtreleme

Alarm filtresi joker karakter ifadeleri gerektirmek yerine operatörlerin filtre modunu “Şunu İçerir”, “Şununla Başlar”, “Şununla Biter”, “Tam Eşleşme” olarak değiştirmesini sağlamalıdır.

      - Alarmları dışa aktarma özelliği

- Yapılandırılmış alarm bilgisini Excel kullanarak SCADA Yazılımı çalışma zamanı dışında incelenebilmelidir.

- Alarm yazdırma simgesi kullanıcıların alarm bilgilerini yazdırmasını veya .csv dosyasına dışa aktarmasını sağlamalıdır.

      - Kesin alarm sonuçlarına güven

Teklif edilen SCADA Yazılımı olası saat ‘kayması’ miktarını tespit edebilmelidir.

Sorun: Zaman senkronizasyon sistemleri cihaz saatlerini düzenli olarak saat ve frekans cinsinden senkronize eder. Ancak cihaz saatleri birbirinden sapma gösterebilir (‘kayma’) ve hatalı sonuçlar verebilir.

Çözüm: Teklif edilen SCADA Yazılımı cihazın zaman damgası kalitesine erişebilmeli ve alarm zaman damgasının ‘kayma’ nedeniyle bozulup bozulmadığını ve bozulduysa bunun miktarını raporlayabilmelidir.

    - SCADA Yazılımındaki Analitik ve Raporlama araçları

Teklif edilen scada yazılımı aşağıdaki Analitik ve Raporlama Araçlarına sahip olacaktır;

- Çeşitli veri kalitesi ve güç izleme sistemi konfigürasyon sorunları teşhis edip aşağıdakiler dahil olmak üzere olası nedenlerine dair öneride bulunabilmelidir:

- Yük çıkarılmış veya bakım gerekiriyor.

- CT kısa devre blokları kapalı bırakılmış veya Gerilim yük ayırıcıları açık bırakılmış.

- Kesici açıldı.

- Arızalı darbe sayacı.

- Akım Trafosu (CT) polarite/bağlantı hatası.

- Güç izleme sisteminde çeşitli enerji denge sorunları teşhis edip aşağıdakiler dahil olmak üzere olası nedenlerine dair öneride bulunabilmelidir:

- Alt analizörlerin, girişteki analizör ile tüketim uyuşmazlığı

- Analizörde yanlış yapılandırılmış akım trafosu oranı veya Potansiyel Transformatör (PT) oranı mevcut.

- Ana veya alt analizörlerde hatalı faz bağlantısı.

- Hatalı bağlanmış veya bağlantısı kesik faz.

- Yerelde üretilen güç, tüketilen güç olarak raporlanmış.

- Radyal olmayan dağıtım sistemi.

- Yanlış büyüklükte akım trafosu seçimi, akım trafosu yükü ölçmek için fazla büyük.

- Aşağıdakiler dahil bazı koşullarda çeşitli elektrik güç kalitesi sorunları:

- Aşırı/düşük gerilim.

- Gerilim dengesizliği.

- Transformatör kapasite aşımı.

- Aşırı gerilim ve akım harmonik bozulması.

- Aşırı Güç Faktörü.

- Tespit edilebilecek kronik aşırı harmonik durumlarını önlemek için uygun harmonik azaltma ekipmanları önerileri yapacak kadar akıllı olun.

    - SCADA Yazılımında Teşhis

SCADA Yazılımı aşağıdaki gibi teşhis bilgilerini görüntüleyebilmeli ve raporlayabilmelidir.:

- Sunucu bileşenlerinin durumunu görüntülemek

- Cihaz durumunu görüntülemek ve iletişim sorunlarını gidermek

- Cihaz çıkarılmış veya istenen ölçümlerin hiçbirini kaydetmiyor.

- Hatalı cihaz adları veya iletişim bilgisi.

- Birden fazla cihaza aynı bağlantı bilgisi verilmiş.

- Sistemdeki ölçüm cihazları arasında kayıt aralığı uyumsuzluğu.

- Kontrol sistemi arızası.

- Tüm ilgili sorun giderme ve teşhis yardımcı uygulamaları çalıştırın (örneğin kayıtlar)

Teşhis 2 mod içermelidir: Çevrimdışı ve Çevrimiçi. Her mod benzersiz işlevsellik sağlamalıdır:

- Çevrimdışı – Zaman damgalı bir konfigürasyon ayar raporunu kaydet veya yazdır.

- Çevrimiçi – Çalışmakta olan bir sistemin sağlığını görüntüle ve veri yenileme hızını ayarla.

Bileşen konfigürasyon ayarlarında her iki modda değişiklik de yapabilmelidir.

  - DANIŞMAN ARAÇLARI (Advisor Tool)

    - Açıklama

Güç yönetim sistemleri için proaktif ve analitik tabanlı bir servis hizmeti talebidir. Amaç optimize edilmiş performans ve güç güvenilirliği sağlanmasıdır.

Teklif edilecek Danışman aracı, güç izleme yazılımıyla izlenen elektrik şebekelerini ve ilgili ekipmanları teşhis etmelidir.

Danışman aracı yardımıyla planlanmamış çalışma sürelerini, ekipman hasarlarını, reaktif operasyonel harcamayı ve hatta personel ve ziyaretçi yaralanmalarını azaltmak mümkün olabilmelidir.

Bilgiye dayanan kararlar alınabilmesi için sisteme güvenmenin mümkün olabilmesi için teklif edilecek Danışman aracı veri kalitesi sorunlarını tespit edebilmeli ve çözüm önerisinde bulunabilmelidir. Özel uzmanlar bu gelişmiş analitik aracı kullanarak sistem güvenilirliğini etkileyen sorunları ortaya çıkmadan önce çözmeye ve servis ekiplerinin operasyonel verimliliğini artırmaya yardımcı olabilmelidir.

Yüklenici teklifiyle birlikte Danışman aracını da yıllık olarak tekliflendirmelidir.

    - Özellikler

Danışman aracı cihaz tabanlı sorun gidermeden tam sistem analizine kadar ölçüm teşhislerini geliştirir. Güç yönetimi sistemindeki boşlukları ve sorunları belirlemek için uzman tavsiyeleri gelişmiş algoritmalarla birleştirerek ve bunları güç izleme yazılımından gelen verilere uygulayarak elektrik dağıtım sistemlerindeki kalite sorunlarını da tespit edebilmelidir..

Bu otomatik uzman tavsiyeleri iki analitik kategori sayesinde ekibi üretken olmayan çalışma zamanlarından yüksek değerli çalışmaya kaydırabilmelidir:

- Veri Kalitesi: Güvenilir veri temeli oluşturan ve sürekli elektrik şebekesi sağlığı elde edilmesini kolaylaştıran bilgiler ve tavsiyeler.

Bazı örnekler:

- Sıfır değerleri

- Enerji dengesi ihlalleri

- Fazla veya eksik raporlama

- Eşleşmeyen kayıt aralıkları

- Negatif enerji değerleri

- Elektrik Şebekesi: Zayıf yönleri belirleyen ve sistemin geneline zarar verici bir etkinin ortaya çıkmasını önleyen azaltma çözümleri öneren ayrıntılı sistem ve trend özetleri.

Bazı örnekler:

- Güç faktörü

- Aşırı gerilim ve akım harmonikleri

- Aşırı ve yetersiz gerilim

- Gerilim dengesizliği

- Transformatör aşırı kapasitesi

      - Kullanım ve Faydaları

Teklif edilecek Danışman analitik aracı yılda birden fazla kez çalışmalı ve optimum sistem performansı sağlamak için sistemdeki değişikliklere dinamik olarak uyum sağlamalıdır.

- Veri toplama: Güç sistemi verileri toplanmalı ve güvenli buluta otomatik veya manuel olarak yüklenmelidir.

- Tek hat şeması (genişletilmiş analitikler için gereklidir): Güç sistemi hiyerarşisinin dijital bir temsilinin geliştirilmesi gerekiyorsa, bir ilk kurulum gerektirmekle birlikte sistem geliştikçe yalnızca küçük ayarlamaların gerekli olması gerektiği akılda tutulmalıdır.

- Veri kalitesi ve elektrik şebekesi analizleri: Servis uzmanları güç sistemleri ve tesis konfigürasyonuna dayanarak analizler yapmalıdır.

- Uzmana danışma: Tesis sorunlarını ve inceleme bulgularını önceliklendirmek için patentli analitiklerle desteklenen servis uzmanlarına danışılmalıdır.

- Hedefli düzeltici servisler: Uzmana danışmanın sonuçlarına bağlı olarak önceliklendirilen tesis sorunları azaltma ve optimizasyon çözümleri için değerlendirilmelidir.

- Takip: Sorunların gerektiğinde sunulan ek yönlendirmeyle düzgün bir şekilde çözülmesini sağlamak için düzeltici eylemler gözden geçirilmelidir.

      - Prosedürler

- Veri Almak:

SCADA sisteminden aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak veri Almak mümkün olmalıdır:

- Güç verisini otomatik olarak yüklemek

- Veriyi manuel olarak almak

- Veri Yüklemek:

SCADA Yazılımından yüklenen veriyi aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak teklif edilen Danışman aracına İçeri aktarmak mümkün olmalıdır:

- Güç verisini otomatik olarak yüklemek

- Veriyi manuel olarak almak

- Veriyi Analiz Etmek:

Sorunları nerede incelemek gerektiğini anlamak için cihazların ve elektrik şebekesinin genel elektrik sağlığının veri kalitesini analiz edilmelidir. Veri analizi sonuçlarının alakasını artırmak için veriyi analiz ederken bilinen sorunları filtreleyebilmelidir.

Cihaz bakım gerekçeleriyle çevrimdışı kabul ediliyorsa eksik verinin filtrelenmesi ve arıza olarak rapor edilmemesi mümkün olmalıdır.

5.3.2.3.Raporlar

Veri Kalitesi ve Elektrik Durumu raporları şunları içermelidir:

- Yönetici Özeti (son kullanıcı raporu)

- Ayrıntılı Rapor (son kullanıcı raporu)

- Çalışma Sayfası Raporu

- Karşılaştırma Raporu

      - Siber Güvenlik

Teklif edilen Danışman aracı veri güvenliği ve gizliliği politikasına uymalıdır.

Kişisel bilgilerin korunması

Kişisel bilgilerin geçerli kanunlara uygun bir şekilde yeterli düzeyde korunacağını taahhüt etmelidir. Danışman aracının ana Üreticisi, kişisel bilgileri koruma çabaları kapsamında ana Üreticinin tüm kurumlarına kişisel bilginin toplanması, kullanımı ve açıklanmasına dair global ölçekte ortak kurallar koyan ve şirket bünyesinde kişisel bilginin üst düzeyde korunmasını sağlayan bir global Veri Gizliliği ve Çerez Politikası kabul etmelidir.

Veri işlemenin amaçları

Aşağıdaki Kişisel Bilgiler (PI) toplanmalıdır:

- Şirket Adı

- Şirket Adresi

- İletişim Sorumlusu E-Posta adresi

- İletişim sorumlusu telefon numarası

      - Veri toplama ve depolama

Veri, teklif edilen Danışman aracına güvenli bir HTTP bağlantısı kullanan bir web sitesi üzerinden port 443 aracılığıyla yüklenmelidir. Trafik iki yönlü olmalıdır.

Veri yedekleri şifrelenmeli ve felaketten kurtarma amaçları için back up ünitesinde tutulmalıdır.

      - Kullanıcı erişimi

Kullanıcı hesapları

Teklif edilen Danışman aracı 2 tür kullanıcıya sahip olmalıdır: Standart Kullanıcılar ve Yöneticiler.

Standart Kullanıcılar kuruluşları tarafından atandıkları tesislerle ilgili bilgilere erişebilmelidir.

Yöneticiler aşağıdakileri yapabilmelidir:

- Kuruluşlar ve kurumlar oluşturabilmeli ve düzenleyebilmeli

- Tesisler oluşturabilmeli ve düzenleyebilmeli ve kurumlara tesis atayabilmeli

- Tesis sunabilmeli ve etkinleştirebilmeli

- Standart Kullanıcı oluşturabilmeli ve silebilmeli

- Tesislere Yönetici ve Standart Kullanıcı atayabilmeli

- Atandıkları tesislerle ilgili bilgilere erişebilmeli

Hesap parolaları

Parolalar en az 8 karakter uzunluğunda olmalı, en az bir büyük harf, bir küçük harf ve bir rakam içermelidir.

Teklif edilen Danışman aracı asla şifrelerin kendisini saklamamalı, şifrelerin SHA-256 kriptografik hashini saklamalıdır.

Hesapta oturum açma

Kullanıcıların kimlik doğrulaması Güvenlik Onayı Biçimlendirme Dili (SAML) tabanlı bir kimlik doğrulama çerçevesiyle yapılmalıdır.

      - Oturum zaman aşımı

Teklif edilen Danışman aracı işlem yapılmayan oturumlarda veya yaklaşık 20 dakika işlem yapılmadığında zaman aşımına uğramalıdır.

      - Veri şifreleme

Beklemede

Analiz için içe aktarılan güç izleme verisi şifrelenmemelidir. Sanal Makine yedekleri şifrelenmelidir.

Geçişte

Danışman aracı, sunucuyla Web istemcileri arasında HTTPS kullanan bir şifreli ve kimlik doğrulamalı bağlantı için Taşıma Katmanı Güvenliği (TLS) 1.0+ kullanmalıdır.

TLS(Transport Layer Security) en son versiyonu ile, komponentler arasındaki haberleşmeyi kriptolama kabiliyetine sahiptir.

      - Fiziksel güvenlik ve ağ güvenliği

Teklif edilen Danışman aracı dünyanın önde gelen web altyapı şirketlerinden biri tarafından işletilen yüksek güvenlik düzeyine sahip bir veri merkezinde çalışmalıdır.

Güvenli Soket Katmanı (SSL) sertifikaları kullanılmalıdır ve tüm sertifika işlemleri merkezileştirilmelidir. Yetkisiz kullanıcıları ve trafiği filtrelemek için bulut sağlayıcı güvenlik duvarları ve vekil sunucusu kullanılmalıdır. Vekil yönlendirme, kimlik doğrulaması yapılmış kullanıcıların oturum simgeleriyle kontrol edilmelidir.

Şimdiki ve ilerideki suistimalleri azaltmak için sık güncellenen imzalara sahip bir web uygulaması güvenlik duvarı kurulmalıdır.

      - Denetimler ve kontroller

Teklif edilen Danışman aracı güvenlik tehditlerinin tespiti için sürekli izlenecektir.

Paket düzeyinde ve protokol düzeyinde izleme yapmak için iki ayrı izinsiz giriş sistemi kullanılmalıdır. Tüm gelen ve giden faaliyetler sürekli izlenmeli ve kaydedilmelidir. Kayıtlar izinsiz giriş tespit ihtimalini geliştirmek için dışarıda merkezileştirilmelidir.

Akredite bir harici test servisi tarafından penetrasyon testleri yapılmış olmalıdır.

      - Güvenli yazılım geliştirme

Teklif edilen Danışman aracının platform mimarisi ve geliştirmesi güvenlik temel bir şart olacak şekilde yapılmalıdır. Bir risk analizi, riskten kaçınma, risk tespiti ve risk önleme metodolojisi kullanılarak güvenli yazılım geliştirme uygulamaları gerçekleştirilmelidir.

  - RTU Özellikleri

5.4.1. Genel Özellikler

Dağıtım merkezlerine kurulacak RTU’lar veri toplama, işleme, düzenleme, otomasyon ve iletişim gibi işlemleri yapabilmek için mikroişlemci tabanlı bir yapıya sahip olmalıdır. RTU işlemcisi minimum 32-bit çalışmalıdır.

RTU’ların elektrik dağıtım binalarında çalışacağı düşünülürse yüksek EMC güçlerini destekleyebilmeleri gerekir.

Teklif edilen RTU’larda en az 3 Ethernet, 2 Seri port ve ayrıca 1 USB (Tip c) ve Bluetooth (Kablosuz) bulunmalıdır. Aşağıdaki iletişim protokolleri lisanssız olarak ilgili portlara atanmalıdır (lisans gerekirse yüklenici tüm lisans ücretlerini teklife dahil edecektir):

- IEC 60870-5-101

- IEC 60870-5-104 (Master/Slave)

- IEC 61850 Sürüm 1 & 2

- DNP 3.0

- MODBUS TCP/RTU

Yukarıda belirtilen protokollerin tümü teklif edilen RTU tarafından desteklenir ve RTU kontrol merkeziyle IEC 60870-5-101/104 protokolü üzerinden ve mevcuttaki koruma röleleriyle Modbus-TCP, Modbus RTU , DNP3.0 ve  IEC 61850 protokolü üzerinden iletişim kuracaktır. Ayrıca, her bir RTU minimum 20.000 sinyal işleme kapasitesine sahip olacaktır.

OG merkezlerine kurulacak RTU’ların kendilerine ait sağlam bir bellenimde çalışması gerekir. Dolayısıyla ticari bir işletim sisteminde (örneğin Windows, Linux-RT, vb.) çalışması gerekmez. Aynı zamanda, RTU olarak endüstriyel PC tarzında teklif edilen tüm ürünler reddedilecektir.

RTU dağıtım panolarının OG merkezine dahili olarak kurulur. RTU panelleri IP54 koruma sınıfına sahip dahili tip olmalıdır.

RTU’ların tüm parametrelerini çıkarılabilir bir bellekte depolamak ve bu belleği sadece RTU’ya takarak yeni parametrelerle çalışmasını sağlamak mümkün olmalıdır. Bu belleği bir bataryayla birlikte sunmak gerekmemelidir.

RTU’lar aşağıdaki işlevleri gerçekleştirir:

- Durum değişikliklerini tespit etmek ve işlemek

- SOE verisi

- Dijital Kaydedici

- Enerji Ölçümleri

- Uydu RTU verisini Kontrol Merkezine aktarmak

RTU’lar İdare’nin talep edeceği bazı otomasyon işlevlerini gerçekleştirebilmeli ve aynı zamanda IEC 61131-3 uyarınca bazı otomasyon işlevlerine sahip olmalıdır. Otomasyon işlevlerini (bir döngü içinde) gerçekleştirirken RTU ana işlevi olan veri toplama ve iletimini askıya almamalı ve iki işlevi aynı anda yapabilmelidir. Bu önemli özellik FAT sırasında test edilecektir.

Tavsiye edilen RTU Donanım ve yazılım izleme kayıtlarına sahip olmalıdır.

Modül güç kaynağı gerilimi şu aralıkta olmalıdır: 24, 48 veya 125 Vdc

RTU’nun belleği şöyle olmalıdır:

- Flash 32 MB (NOR) ve 256 MB (NAND).

- Statik RAM: 2 MB.

- Dinamik RAM: 256 MB (DDR3).

- RAM bellek yedeği: Entegre süperkapasitör

- Güç kesintisinde bağımsız çalışma: 8 saate kadar (+25 ºC).

- SD kartı: 32 GB’ye kadar.

    - Siber güvenlik

RTU’nun yazılım altyapısı IEC62351 ve IEC62443’ün son sürümlerine uygun olmalı ve yerleşik olarak desteklenen altyapı, yerleşik güvenlik duvarı, güvenli arayüzler, merkezileştirilmiş RBAC ve Kayıt özelliklerini desteklemelidir.

Güvenlik protokolleri şunlar olmalıdır: SSL 3.0, SSL 3.1 / TLS 1.0

Uluslararası akredite bir kuruluş tarafından verilmiş Siber güvenlik sertifikasına(IEC62443) sahip olmayan RTU teklifleri kabul edilmeyecektir.

    - RTU Konfigürasyonları

RTU 19’’ veya DIN sürgü monteli olmalıdır. RTU’nun tüm G/Ç kartları modüler olmalıdır. RTU farklı G/Ç modülleriyle genişletilebilir olmalıdır. RTU’ya en az aşağıdaki modüller kurulabilmelidirr:

- Dijital Girişler

- Dijital Çıkışlar

RTU’yu oluşturan tüm modüller ilgili parametre ayarlarını CPU’dan otomatik almalıdır. Herhangi bir reset, yeniden başlatma veya modül değişikliğinin ardından RTU’ya parametre yüklemek gerekmemelidir.

Yukarıda belirtilen portlardan biri teklif edilen RTU’ların bakımı ve parametrizasyonu için kullanılabilmelidir.

RTU’lar iç arızalarını sürekli izleyebilmeli ve bunları kontrol merkezine iletebilmelidir. Dolayısıyla, teklif edilen RTU, normal akış haricinde iletişim içinde olduğu cihazlar aktif olsun veya olmasın, kendisine bağlı tüm modüllerin hatalarını izlemeli ve kontrol merkezine iletmelidir. Aynı zamanda arıza nedeniyle hatalı çıkış veya kontrol talimatı göndermemelidir.

Enerji kesintisi olduğu takdirde hiçbir konfigürasyon kaybı olmamalıdır. Güç geri geldiğinde sistem kendini otomatik olarak yeniden başlatabilmeli ve bunun için bir batarya gerektirmemelidir.

Sistemin bir enerji otomasyon ve izleme sistemi olduğu düşünüldüğünde RTU’nun yüksek elektrik yalıtımına sahip olması gerektiği akılda tutulmalıdır. RTU ve modüllerinin yalıtımı 2.5 kV’tan düşük olmamalıdır (verili standartlara göre).

Sinyal iletimleri sistem tarafından elektromanyetik girişim, toprak potansiyel farkı ve çeşitli gürültülerden kaynaklanan bozulmalara karşı korunmalıdır.

    - G/Ç Modülleri

RTU’nun G/Ç modülleri ana üniteden bağımsız kurulabilecek yapıda olmalıdır. RTU Dijital modüllere sahip olmalıdır.

Tüm dijital veriler 1 milisaniye hassasiyetle zamanlandırılmalıdır (zaman damgalanmalıdır). Tüm G/Ç modüllerinin sinyal bağlantıları için RTU’nun ön panelinde bir “LED” bulunmalı ve sahadan sinyal gelip gelmediğini göstermelidir.

RTU Kontrol Merkeziyle iletişim kuramadığında belleğinde en az 2.000 etkinlik tutabilecek ve iletişim geri geldiğinde bunları öncelik sıralamasına göre kontrol merkezine gönderecektir.

RTU’nun G/Ç modülleri belirli fonksiyonlarla donatılmalıdır. Bu fonksiyonların yerine getirilmesini sağlamak için hiç programlama gerekmemeli.

Bu modüller 24-48 Vdc güç kaynağıyla çalışabilmelidir.

5.4.4.1. Dijital Girişler

Teklif edilen RTU en az 16 Dijital giriş desteklemeli ve ihtiyaca göre genişletilebilmelidir.

Çeşitli ekipmanların durumu her biri milisaniyeden birkaç güne kadar değişebilmelidir. Girişim ve kontak atlama olaylarının etkilerinden kaçınmak için RTU girişinde bir filtre olmalıdır.

Bu değişiklikler veri toplama ve zaman etiketlemesine karışmamalıdır. Bu durumda hiçbir bilgi kaybı olmamalıdır.

Çift bilgi; CB veya DS gibi bir ekipmanın durum bilgisi normalde bağlı iki sinyalin konumuna bağlıdır. Sinyallerden birinde bir değişiklik olursa CB veya DS’nin gerçek durumunu tespit etmek için diğer sinyal de kontrol edilmelidir. Bir ekipman konum değiştirirse bilgiyi oluşturan iki sinyal de konum değiştirilmelidir. Bu eşlenik değişiklik tam aynı anda olmayabilir. Ancak bu geçici durum bir hata anlamına gelmeyebilir. Bu olayı operasyon açısından maskelemeniz gerekir. Dolayısıyla geçici eşlenik olmama durumları filtrelenmelidir. Filtrelenen konum değişikliği belirli bir zaman dilimi boyunca eşlenik değilse, alınmakta olan ekipmanın “ara konumda mı arızalı mı” olduğuna dair konum bilgisi kontrol merkezine bildirilmelidir.

- Salınım yapan girişlerin maskelenmesi; Tanımlanabilir bir frekansta alınan verinin arızalı bir donanımdan geldiği varsayılırsa, tüm ilgili verilen bloke edilir ve bu sinyalin geliş frekansı tanımlı süre boyunca otomatik olarak izlenir. Tanımlı frekansta gelen veri tanımlı süre boyunca bloke edilir, tanımlı frekansın altındaysa blokaj otomatik olarak kaldırılır.

- Giriş tipi: Basit / Çift / Yavaş sayaç

- Dijital girişlerin işlenmesi

- Durum göstergesi s (basit veya çift).

- Ezberlenen göstergeler

- 32 bit darbe sayaçları, 45 Hz (tekli ya da ikili kenar)

- Zaman damgası: 1 msn.

- Sarsıntı olaylarının sayısı: 1 - 255 değişiklik

5.4.4.2. Dijital Çıkışlar

Teklif edilen RTU en az 8 Dijital çıkış desteklemeli ve ihtiyaca göre genişletilebilmelidir.

- Maksimum çıkış akımı: 5 A

- Çıkış anahtarlama kapasitesi (L/R = 20ms):

- 125 VDC / 150 mA

- 48 VDC / 500 mA

- 24 VDC / 2 A

- 12 VDC / 5 A

- Çıkış anahtarlama kapasitesi (L/R = 40ms):

- 48 VDC / 400 mA

- 24 VDC / 1200 mA

- 12 VDC / 5 A

- İzolasyon: Çıkışlar arasındaki ve çıkış ile güç kaynağı arasındaki 2,5 kV RMS üzerinden.

- Çıkış tipi: Basit / Çift

- Dijital çıkışları işleme

- Darbeleme sabit zamanı

- Mandallama

- Güvenlik mekanizması: SBO (Çalışmadan Önce Seçme) ve bobin geri besleme

- Çıkış çalıştırma zamanlaması: 1 – 65.535 ms

Sistem iki farklı kontrol komutu gönderebilmelidir. Aşağıdaki öğeler gibi:

- Tekli Kontrol

- Pozisyon Kontrolü

Tekli kontrolle sahadaki herhangi bir cihaza veri göndermek için kullanılabilmelidir. Örneğin OG merkezlerin havalandırılması, ışıklandırma gibi lambaların çalıştırılması. Bu tür kontrol komutları minimum 0,5 sn ile 60 sn arasında seçilen bir sürede gönderilmelidir.

Konum kontrolleri bir ekipmanın konumunu değiştirmeye yönelik komutlardır. Dolayısıyla bu komutlar eşlenik olarak gönderilir. Bir başka ifadeyle RTU AÇ komutu gönderdiğinde ekipmanın AÇIK kontağına “1” göndermeli ve KAPAT komutu göndermek istediğinde KAPAT/KAPALI kontağına “0” göndermelidir.

RTU kartı üzerindeki “Yerel/Uzak” konum anahtarı “Uzak” konumda değilse Kontrol Merkezinden yapılan kontroller reddedilmelidir. RTU her kontrolün dış ekipmana gönderildiğini izlemeli ve “İşlem Öncesi Seçim” sıralamasıyla Kontrol Merkezine rapor etmelidir.

Aşağıdaki koşullar tespit edildikten sonra RTU kontrol merkezine olumlu onay bilgisi gönderir.

Sorunlar:

- Acil durumlarda ek kontrol eksikliği

- Kontrol talimatının yürütülmesini engelleyen yazılım veya donanım sorunları

Yukarıdaki sorunlar tespit edilirse ilgili zaman aralığı geçtikten sonra Kontrol Merkezine “negatif onay” mesajı gönderilir. RTU yazılımı ayrıca ekipmanın zarar görmesini veya kontrol merkezi veya OG merkezinin başka şekilde hasar görmesini önleyen manevraların yapılmasını önleyen “kilitleme” fonksiyonlarına sahip olmalıdır.

Kontrol talimatları veya komutları İşlem Öncesi Seçim (SBO) olarak gönderilmelidir. Her sıralama üç adımdan oluşur;

Birinci adım: Kontrol Merkezi tarafından kontrol edilecek ekipmanın seçilmesiyle başlar. Ekipmana ulaştığında RTU pozitif onay verir.

İkinci adım: Kontrol Merkezi komutu ilgili RTU’ya gönderir.

Üçüncü adım: Komut talimatı işlenir.

RTU talimatı yürütür ve ilgili durum değişiklik bilgisini, gerçekleşmesinin ardından kontrol merkezine iletir.

    - RTU için Çevresel Faktörler ve Standartlar

Teklif edilen RTU bu teknik şartnamenin Standartlar bölümündeki tüm standartlara uymak zorundadır. Yüklenici, standartlara uyulduğuna dair Tip Testi Raporlarını  teklifine ek olarak ibraz eder. İdare tarafından istenmesi durumunda, İdareteklif edilen ürünün herhangi bir yetkili otorite nezdindeki bir standarda uyduğunu maliyetini kendi üstlenerek test etmekte serbesttir. Testi geçemeyen Yüklenicilere ödeme yapılmaz ve bu ürünü ihale şartnamesine uyan bir ürünle değiştirmek Yüklenicinin sorumluluğunda olur.

OG merkezlerine kurulacak RTU’lar - 40˚ - + 70˚ C arasında sürekli çalışabilmeli ve ayrıca %5 -%95 nemli ortamlarda da çalışabilmelidir.

    - RTU Senkronizasyonu

Tavsiye edilen RTU senkronize edilebilmeli ve ayrıca farklı kaynaklardan senkronize edilebilmelidir:

- GPS

- IRIG-B 200-04 standart kodları 002, 003, 006 ve 007

- IEEE® 1588 PTP Ethernet ağı üzerinden senkronizasyon desteği

- Senkronizasyon mesajlaşmasını destekleyen telekontrol protokolleri (DNP3, IEC101 / IEC104)

    - RTU Haberleşmesi

Tavsiye edilen RTU aşağıdaki açıklamalar uyarınca Ethernet, RS485, R232 ve Bluetooth arayüz iletişim kabiliyetlerine sahip olmalıdır:

- RS 232 seri port:

- Konsol: Mini USB konnektörü (38400 bps; 8-N-1).

- 2 İletişim portu (maksimum 115200 bps), yalıtımsız.

- COM1: Tam modem kontrolü, GPS girişi için

- COM2: Kısmi modem kontrolü, RTS ve CTS sinyalleri için

- RS 485 seri port: Asenkron, yarım dupleks, maksimum 115,200 bps, yalıtımlı.

- Ethernet portu: 3 Hızlı Ethernet portu, Gereksinimlere göre iki adet seçilebilir konfigürasyon bulunmalıdır:

- 3 bakır port, 10/100BaseT

- 1 bakır port, 10/100BaseT + 2 fiber optik port, 100Base FX.

Not: Ethernet arayüzlerin ikisi PRP ve HSR destekleyecek şekilde yapılandırılmalı ve bakır veya fiber arayüzlerle sipariş edilmelidir.

- Diğer modüllerle iç veriyolu üzerinden iletişim

    - RTU panelleri

5.4.8.1. RTU Panelleri ve Ekipmanları

OG merkezlere kurulacak RTU panelleri, dahili tipte tasarlanacaktır. RTU panelleri aşağıdaki ekipmana sahip olacaktır:

- RTU Donanımı

- Endüstriyel Tip Ethernet Switch

- Sinyal (RTU tipine bağlı olarak) ve güç terminalleri

- Aydınlatma armatürü

- 220 V AC / 24 V DC Güç Kaynağı

5.4.8.2. RTU Paneli Özellikleri

RTU panelleri dağıtım merkezlerinin içine bulunur, dahili tipte olanlar IP 54 olur ve yüklenici teklifinin ekinde ilgili panellerin IP tip testi sertifikalarını ibraz eder. RTU panel boyutları Yüklenici ekipmanlarına göre değişiklik gösterebilmekle beraber , dikili tip olacaktır ve en az 30% yedek boşluğa sahip olacaktır.

Panelinin içinin kurulumu yalnızca ISO 9001-2008 sertifikasına sahip fabrikalarda yapılır. Teklifi sunan şirket ilgili ISO 9001-2008 sertifikalarını da eklemelidir.

RTU panolarının üzerinde bir adet Yerel/Uzak seçme anahtarı bulunacaktır. Seçme anahtarı konumu RTU’nun G/Ç modülüne bağlanır. Kontrol Merkezinden gelebilecek kontroller Yerel/Uzak seçme anahtarının durumuna göre engellenir.

RTU panelinin içinde güç dağıtımı için en az bir AC ve üç DC sigorta bulunur. Güç dağıtımı bu sigortalar aracılığıyla yapılır. Panellerin içinde sinyal ve güç kabloları için yeterli sayıda terminal sağlanır. RTU’nun G/Ç modüllerinde fişli terminal blokları yoksa tüm sinyal bağlantıları “kesik” tipte terminaller aracılığıyla yapılmalıdır.

    - RTU Konfigürasyonu

Yüklenicinin teklif edeceği RTU’da ; en az 16 adet Dijital Giriş , 8 Adet Dijital Çıkış bulunacaktır.

  - DAĞITIM MERKEZİ DONANIMLARI

Şekil-2 Taslak Dağıtım Merkezi Mimarisi

5.5.1. Endüstriyel Ağ İzleme Yazılımı

Kurulacak ağın izlenebilmesi, oluşabilecek arızaların anında görülebilmesi için sistemde endüstriyel ağ yazılımı kullanılacaktır.

- Bu yazılım sayesinde ağ izlenip yönetilebilecektir.

- Birden çok operatör eş zamanlı olarak ağı izleyebilecektir.

- Windoms XP32, Windows 7 Pro 32 veya 64, Windows Server 2003 64, Windows Server 2008 R2 64 veya Debian Linux 5.0 32 ve 64’e uyumlu olacaktır.

- Yazılım, ağ topolojisini otomatik olarak algılama özelliğine sahip olacaktır.

- Yazılım, kablosuz ağların da (Wi-fi) network üzerinde gösterilebilmesine imkan sağlamalı, yönetilemez switchleri de otomatik olarak algılayabilmelidir.

- Ağdaki fiber, bakır ve kablosuz bağlantılar ayrı sembollerle, ayrıca bant genişlikleri de görsel olarak gösterilebilecektir.

- Yazılım, birden çok cihazın bir arada konfigüre edilebilmesine imkan verecektir.

- Yazılım, tüm ethernet cihazlarını gösterebilme (markadan bağımsız olarak) özelliğine sahip olmalıdır.

- Yazılıma alarm değerleri 3 kademeli olarak girilebilmelidir. Alarm değerleri olarak sıcaklık, bant genişliği kullanımı, hata sayısı girilebilecektir.

- Yazılım alarm durumlarını “Event Log” ekranında saklayabilecektir. Saklama kapasitesi kullanılan cihazın hafızası ölçüsünde kullanılabilecektir.

- Yazılım, tüm ağ anahtarlarının sıcaklık, MAC adresi, bant genişliği kullanımı, seri numaraları değerlerini gösterebilecektir.

- Yazılımın OPC server özelliği olmalı, bu sayede Scada sistemine  entegre edilebilmelidir.

- Yazılıma mevcutta kullanılan network anahtarları da dahil edilecek, bu cihazların konfigürasyonu da yazılım sayesinde yapılabilecektir.

    - DM RTU Pano Özellikleri

Dahili panolar ise IP 41 tip test sertifikasına sahip olacak ve yüklenici ilgili panoların IP tip test sertifikalarını tekliflerinin ekinde sunacaktır.

RTU panosunda yukarıda belirtilen tüm donanım yer alacaktır.

Panolar, imalatçı listesinde belirtilen firmalardan temin edilecektir. Panonun içerisinin donatılımı ise sadece ISO 9001-2008 belgelerine sahip fabrikalarda yapılacaktır. Panoların hangi firmada donatılacağı, teklif ile birlikte sunulacak olup, ilgili firmanın ISO 9001-2008 belgesi de verilecektir.

Panoların içerisinde 1 adet aydınlatma armatürü ve 1 adet Lokal/Remote pako şalteri bulunacaktır. Pako şalter konumu RTU’nun I/O modülüne bağlanacaktır. Kontrol Merkezinden verilecek olası kumandalar, Lokal/Remote şalterinin durumuna göre bloklanacaktır.

RTU panosunun içerisinde güç dağıtımı için en az 1 adet AC ve 3 adet DC sigorta bulunacaktır. Güç dağıtımı bu otomatlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Sinyal ve güç kablajı için panonun içerisinde yeterinde klemens bulunacaktır. RTU’nun I/O modülleri üzerinde soketli klemens bloklarının olmaması durumunda, tüm sinyal bağlantıları “ayırma” tipli klemensler üzerinden yapılacaktır.

- EĞİTİM

6.1. Genel

Yüklenici, SCADA sisteminin işletilmesi ve bakımından sorumlu olacak operatörler ve teknik personellerden oluşan OSB personelinin SCADA sisteminin işletilmesi ve bakımı konusunda eğitilmesi için bir eğitim hizmeti verecektir.

Yüklenici, eğitim çalışmaları başlamadan önce eğitim programının içeriği, , katılacak kişilerin ne tür ön bilgileri bilmeleri gerektiği, eğitim çalışmasının başlama zamanı ve eğitimin süresi gibi bilgileri de içerecek bir dokümanı OSB’ye sunacak ve OSB’nin onayını alacaktır. SCADA sistemi işletmesinin Eğitim verilmeden İOSB elemanları tarafından işletilmesine Yüklenicinin müsaade etmesi halinde meydana gelecek hasarlardan Yüklenici sorumlu olacaktır.

    - Eğitimin Başlaması ve Süresi

Aksi belirtilmedikçe veya OSB ile kararlaştırılmadıkça eğitim çalışmaları geçici kabulden sonra başlayacak ve SCADA sisteminin işletilmesi ve bakımı ile ilgili sürenin ilk yılı içerisinde tamamlanmış olacaktır. Yüklenici, OSB’ye sunarak onay alacağı eğitim programı içerisinde eğitim çalışmalarına ne zaman başlayacağını ve eğitimin ne kadar süre alacağını da açık bir şekilde belirtecektir.

6.1.2.Operatör Eğitimi

Konu : SCADA sistemi içerisindeki donanımların (bilgisayarlar, yazıcılar, vb.) tanıtımı. SCADA yazılımı ile etkileşim amacıyla kullanılacak donanımların tanıtımı ve bunların kullanımı. SCADA yazılımının tanıtımı, yazılımın işlevleri ve kullanımı, Bilgisayar ekranları üzerinde sistemin çalışmasının izlenmesi, Sistemde oluşan alarmların algılanması ve alarm durumlarında gerekli işlemlerin yapılması. Sisteme kumanda edilmesi ve sonuçlarının izlenmesi.

Amaç : SCADA sistemini kullanarak enerji şebekesinin işletilmesinden ve kontrolünden sorumlu olacak operatörlere, SCADA sistemi ile sağlanan tüm ölçümler ve kumandalar hakkında bilgi verilmesi ve böylece sistemi kolaylıkla izlemelerinin ve gerekli durumlarda sisteme kolaylıkla müdahale etmelerinin sağlanması.

Süre : Yaklaşık 1 hafta + “Yüklenici Nezaretinde Çalışma”  döneminde iş başında uygulamalar.

7. Garanti Koşulları

- Cihazların kurulumu ve kullanıcı eğitimi yüklenici firmanın uzman personeli tarafından yapılmalıdır.

- Yüklenici firma kurulumu tamamladıktan sonra idare tarafından sağlanacak teknik sorumlu personele cihazların bakım ve kalibrasyonları ile ilgili eğitim verecektir.

- Cihazların garanti süresi geçici kabul protokolünün imzalanmasına mutakip 2 yıldır.

8. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Satıcı firma cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli olabilecek tüm parça, malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.

9. Kullanım Kılavuzu

Cihazlarla birlikte kullanım kılavuzu verilmelidir.

###### Söz.Ek-3: Teknik Teklif (Ek:3b)

MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU

Sözleşme başlığı		: Elektrik Teknik Altyapısının İyileştirilmesi ile Enerji Nakil Hattının Modernizesi Projesi

Yayın referansı		: TR83/20/KD/0015 - 02

İsteklinin adı			: … … … … … … … … …

Şartname kapsamı		: Elektrik Dağıtım Şebekesi için  SCADA (Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama) Sistemi Kurulması

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil) | İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin notları |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

B Sütunu	: “Teknik Özellikler”

- İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “Teknik Şartname”de belirtilen Teknik Özellikler ile aynıdır.

D Sütunu	: “Teklif edilen özellikler”

- İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir(“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).

E Sütunu	: “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”

- İsteklinin teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.

F Sütunu	: “Değerlendirme Komitesi notları”

- Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır.

Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir.

Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler Değerlendirme Komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

###### Söz.Ek-4: Mali Teklif

(İhale kapsamında tekliflerin sunulması aşamasında Mali Teklifler ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak sunulacaktır)

Mal Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU                                                                   Söz. EK:4b

Sözleşme başlığı		: Elektrik Teknik Altyapısının İyileştirilmesi ile Enerji Nakil Hattının Modernizesi Projesi

Yayın referansı		: TR83/20/KD/0015 – 02

İsteklinin adı		: … … … … … … … … …

| Sıra No | Miktar | Teklif Edilen Özellikler (Marka/Model Dâhil) | <DDP> <Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL) | Toplam (KDV Hariç TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| Toplam Teklif (rakam ve yazı ile) |  |

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

###### Söz.Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

MALİ KİMLİK FORMU                                               (Söz. EK: 5a)

TÜZEL KİMLİK FORMU                                                (Söz. EK: 5b)

GERÇEK KİŞİ

| SOYADI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İLK İSİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. İSİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. İSİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RESMİ ADRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| POSTA KODU |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KUTUSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ŞEHİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| T.C. KİMLİK NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VERGİ NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VERGİ DAİRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KİMLİK BELGESİ TÜRÜ: | NÜFUS KAĞIDI |  | EHLİYET |  | PASAPORT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KİMLİK BELGESİ NO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DOĞUM TARİHİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | G |  | A | Y |  | Y | Y | Y | Y |

| DOĞUM YERİ- İL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOĞUM YERİ- ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TELEFON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E-POSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE KİMLİK BELGESİNİN OKUNUR BİR FOTOKOPİSİYLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.

TARİH VE İMZA

| TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b) |
| --- |
| KAMU KURUM/KURULUŞLARI |
| TÜRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| STK (Sivil Toplum Kuruluşu) | EVET |  |  | HAYIR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| İSİM(LER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KISALTMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| RESMİ ADRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| POSTA KODU |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KUTUSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ŞEHİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VERGİ NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT YERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT TARİHİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | G |  | A | Y |  | Y | Y | Y | Y |

| KAYIT NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TELEFON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FAKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| E-POSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bu “Tüzel kişilik belgesi” doldurulmalı ve aşağıdakilerle birlikte verilmelidir: tüzel kişiliğin kuruluşuna dair karar, kararname veya kanunun bir kopyası eğer bu mümkün olmazsa, tüzel kişiliğin kuruluşunu belirten başka bir resmi doküman

| TARİH |  | DAMGA |
| --- | --- | --- |
| YETKİLİ TEMSİLCİNİN ADI VE GÖREVİ |  |  |
| İMZA |  |  |

| TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b) |
| --- |
| ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR |
| TÜRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| STK (Sivil Toplum Kuruluşu) | EVET |  |  | HAYIR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| İSİM(LER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KISALTMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| GENEL MERKEZ RESMİ ADRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| POSTA KODU |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KUTUSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ŞEHİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VERGİ NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT YERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT TARİHİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | G |  | A | Y |  | Y | Y | Y | Y |

| KAYIT NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TELEFON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FAKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| E-POSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR: SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.) YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR KOPYASI

TARİH VE İMZA

KİLİT PERSONELİN MESLEKİ DENEYİMİSöz.Ek-5c

ÖZGEÇMİŞ

(Azami 3 sayfa + 3 sayfa ek)

Sözleşmede önerilen pozisyon:

1.	Soyadı:

2.	Adı:

3. 	Doğum yeri ve tarihi:

4.	Tabiyeti:

5.	Medeni durumu:

Adres (telefon/faks/e-posta):

6. 	Eğitim:

| Eğitim Kurumlaır: |  |
| --- | --- |
| Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar |  |
| Derece: |  |

7. 	Yabancı Dil

(1’den 5’e kadar bir ölçeğe göre, 5 en iyi):

| Dil | Okuma | Konuşma | Yazma |
| --- | --- | --- | --- |

8.	Mesleki kurumlara üyeliği:

9.	Diğer yetenekler (mesela bilgisayar bilgisi, vb.):

10.	Mevcut pozisyon:

11.	Mesleki deneyim süresi:

12.	Kilit özellikleri:

13.	Bölgesel deneyimi:

| Ülke/Bölge/Şehir | Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar) | Projenin adı ve kısa tanımı |
| --- | --- | --- |

14.	Mesleki deneyim:

| Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar |  |
| --- | --- |
| Yer |  |
| Şirket/kurum |  |
| Pozisyon |  |
| İş tanımı |  |

15.	Diğerleri:

15a.	Yayınlar ve seminerler:

15b.	Referanslar:

İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................

ORTAK GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİ   Söz.Ek-5e

(İhaleye ortak girişim ya da konsorsiyum olarak teklif sunulacaksa istekli bu formu dolduracaktır.)

1 Adı ......................................................................................

2 Yönetim kurulunun adresi .................................................. .................................................................................................. Teleks .......................................................... Telefon .........................Faks ..................................E-posta .....

3 Sözleşme Makamının bulunduğu devletteki temsilcisi, eğer varsa (yabancı bir lider ortağı olan ortak girişim / konsorsiyumlar için) Ofis adresi ........................................................................... .................................................................................................. Teleks .......................................................... Telefon ..............................Faks .........................................

4 Ortakların isimleri i) .............................................................................................. ii) .............................................................................................. iii) .............................................................................................. vb. ............................................................................................

5 Lider ortağın adı .................................................................................................. ..................................................................................................

6 Ortak girişim/konsorsiyumun oluşumu ile ilgili anlaşma i) İmza tarihi: ................................................................ ii) Yeri: ................................................................................... iii) Ek – ortak girişim / konsorsiyum sözleşmesi

7 Ortakların her biri tarafından yapılacak işlerin türü de belirtilerek ortaklar arasında önerilen iş bölümü (% olarak) .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. ..................................................................................................

İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................

###### Bölüm C: Diğer Bilgiler

###### İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu

Elektrik Teknik Altyapısının İyileştirilmesi ile Enerji Nakil Hattının Modernizesi Projesi

Teklif No.	TR83/20/KD/0015 - 02

Adı:		Elektrik Teknik Altyapısının İyileştirilmesi ile Enerji Nakil Hattının Modernizesi Projesi

İdari Uygunluk Tablosu

| Teklif zarfı No. | Teklif sahibinin adı | Teklif süresi içinde teslim edilmiş. (E/H) | Teklif Usulüne uygun, kapalı olarak teslim edilmiş (E/H) | Teklif formu doldurulmuş. (E/H) | Teklif sahibinin beyanı imzalı (E/H) | Teknik Teklif mevcut (E/H) | Mali Teklif ayrı bir zarfta ve kapalı olarak sunulmuş (E/H) | Karar (Kabul/Ret) | Teklif alındı belgesi verildi (E/H) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Başkanın adı soyadı |  |
| --- | --- |
| Başkanın imzası |  |
| Tarih |  |

- Mal Alımı ve Yapım İşi İhaleleri İçin

TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU

İlgili projeye uygun hale getirilecektir. Değerlendirme Komitesi tarafından doldurulmalıdır, Sözleşme Makamı işin gereklerine uygun olarak farklı/ilave kriterler belirleyebilir.

Sözleşme başlığı	: Hububatın Tarladan Üretici Ve Tüketiciye Yolculuğu Projesi, Tohumluk Buğday, Arpa ve Nohut Eleme, İlaçlama ve Paketleme Tesisi Kurulması İşi

Yayın Referansı	: TR83/ 2019 / KATAD / 13-02

| Teklif zarfı No | İsteklinin Adı | Teklif Teknik Şartnameye Uygun mu? (E/H) | İsteklinin ekonomik ve mali kapasitesi yeterli mi? (E/H) | İsteklinin İş Tecrübesi yeterli mi? (E/H) | Faaliyet Planı / Teslim Süresi Uygun mu? (E/H) | Tali hizmetler istenilen şekilde mi? (E/H/ Geçerli değil) | Teklif dosyasındaki diğer teknik gereklilikler? (E/H/ Geçerli değil) | Karar (Kabul / Ret) | Açıklamalar (varsa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Başkan			Üye			Üye

İmza				İmza			İmza

Bölüm D.	Teklif Sunum Formu

<İsteklinin Anteti>

Referans: TR83/20/KD/0015 - 02

Sözleşme adı: Elektrik Teknik Altyapısının İyileştirilmesi ile Enerji Nakil Hattının Modernizesi Projesi

Mal Alımı İşi

Teklif teslim formunun bir adet imzalanmış aslı (mali kimlik formu, tüzel kişilik formu ve sunulması gereken diğer beyannameler de dahil) teslim edilmek üzere hazırlanmış olmalıdır.

- İSTEKLİNİN KİMLİĞİ

Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i

- İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için)

| Adı Soyadı |  |
| --- | --- |
| Firma Adı |  |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| Faks |  |
| e-mail |  |

- BEYANNAME(LER)

Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kişilik, ekteki formatta kullanılan imzalı beyannameyi teslim etmelidir.

- TAAHHÜTNAME

Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. İhale dosyasında belirlenen <hizmetleri sağlamayı / malları tedarik etmeyi / yapım işini üstlenmeyi>, Teknik Teklifimizi oluşturan aşağıdaki belgeler ve mühürlenmiş ayrı bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz.

- Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri

- Uzmanlık Alanı ve Deneyim Belgeleri

- Planlar – Çizimler (sadece yapım işleri için)

- Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alımları için)

- Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmişlerden oluşur) (hizmet alımları ve istenmiş ise diğer alımlar için)

- İsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere)

- Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alımları için)

- İhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuş mali kimlik formu

- Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu

Bu teklif, İsteklilere Talimatların 25 inci maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir.

İstekliadına.

| Adı Soyadı |  |
| --- | --- |
| İmza |  |
| Tarih |  |

###### Beyanname Formatı

(Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı)

<Tüzel kişiliğin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır>

<Tarih>

Samsun -Merkez Organize Sanayi Bölgesi - Organize Sanayi Bölgesi, Vali M. Erdoğan Cebeci Bulvarı No:48 Tekkeköy/Samsun

Referansınız: TR83/20/KD/0015 - 02

Sayın Yetkili,

TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen,  biz, <Tüzel kişiliğin ad(lar)ı> olarak,

- İşbu teklifi bu ihale için <liderliği tarafımızca üstlenilmiş olarak / bireysel olarak> sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı;

- İsteklilere Talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dahil olmadığımızı;

- İsteklilere Talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranışlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara uyacağımızı ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;

- Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı;

- Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve

- Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalkınma Ajansları tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını kabul ettiğimizi,

beyan ederiz.

Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, İsteklilere Talimatlarda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır.

İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz.

İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.

Saygılarımla

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası>

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı >

###### Değerlendirme Komitesi Tayini

| (Proje Adı) | Elektrik Teknik Altyapısının İyileştirilmesi ile Enerji Nakil Hattının Modernizesi Projesi |
| --- | --- |
| İHALE NO: TR83/20/KD/0015 – 02 İHALE İLAN TARİHİ: 11.06.2021 İHALE KAPSAMI: < Elektrik Teknik Altyapısının İyileştirilmesi ile Enerji Nakil Hattının Modernizesi Projesi Mal Alım İşi’nin gerçekleştirilmesi> işi kapsamında ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ İÇİN SCADA (MERKEZİ DENETLEME KONTROL VE VERİ TOPLAMA) SİSTEMİ UYGULANAN PROSEDÜR:< Açık İhale Usulü> |
| Yukarıda bahsi geçen ihale kapsamında sunulacak teklifleri değerlendirmek üzere, aşağıda; ad, soyad ve görevleri belirtilen kişilerden oluşan Değerlendirme Komitesi tayin edilmiştir: Adı Soyadı Görevi / Mesleği Başkan Üye Üye Üye Gözlemci olarak katılımları için <Ajans > uzman(lar)ı davet edilmiştir. |
| Tarih: ____________________ Sözleşme Makamı Yetkilisi _________________________ İmza |

###### Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı

İhale referansı:____________________

Aşağıda imzası bulunan ben, işbu belge ile yukarıda bahsi geçen ihale prosedürünün değerlendirmesine katılmayı kabul ettiğimi beyan ederim. Bu beyanda bulunarak, bu ihale prosedürü ile ilgili olarak bugüne kadar, değerlendirme süreci ile ilgili harici eylemler için ihale değerlendirme ve sözleşme prosedürlerine yönelik, Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamındaki satın almalarda uygulanacak ilgili rehberler ve mevzuathükümleri de dahil olmak üzere mevcut bilgileri edinmiş olduğumu doğrularım.

Sorumluluklarımı tarafsız ve adil bir şekilde yerine getireceğimi beyan ederim.

Değerlendirme sürecinin sonucundan kazanç sağlaması olası tüm taraflardan bağımsızım,.  Bildiğim ve inandığım kadarıyla, herhangi bir tarafın gözünde bağımsızlığım konusunda soru işareti yaratabilecek olan ve geçmişte veya bugün var olan veya öngörülebilir gelecekte ortaya çıkması muhtemel olan hiçbir gerçek veya koşul mevcut değildir.Bu tür bir durumun değerlendirme süreci içerisinde ortaya çıkması, bu tür bir ilişkinin var olması veya kurulmuş olduğu yolunda ortaya çıkması halinde, bunu derhal beyan edeceğim ve değerlendirme sürecine katılımıma derhal son vereceğim.

Geçmiş 3 yıl içinde isteklinin, onların konsorsiyum üyeleri ya da alt yüklenicileri tarafından çalıştırılmadığımı beyan ederim. Ayrıca bildiğim kadarıyla, isteklileri değerlendirmedeki yeteneğim konusunda şüphe uyandıracak durumum olmadığını beyan ederim.

Değerlendirmenin bir sonucu olarak veya değerlendirme sırasında bana ifşa edilen veya tarafımdan keşfedilen veya hazırlanan herhangi bir bilgi veya belgeyi (“gizli bilgiler”) güvende ve gizli tutmayı ve bu tür bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemeyi kabul ediyorum. Aynı zamanda, temin edilen herhangi bir yazılı bilgi veya standart formun kopyalarını tutmamayı da kabul ediyorum.

Gizli bilgiler, işbu Beyanı imzalamayı ve bu Beyanın şartları ile bağlı olmayı kabul etmedikleri sürece hiçbir çalışana veya uzmana ifşa edilmeyecektir.

| İsim |  |
| --- | --- |
| İmza |  |
| Tarih |  |

###### Teklif Alındı Belgesi Örneği

<Sözleşme Makamı> <İhale konusu> konulu mal alımı ihalesi kapsamında <teklif verenin unvanı> tarafından verilen teklif, <tarih> tarihinde ve saat <saat> ‘ de teslim alınmış ve <teklif numarası> no.lu teklif olarak telif listesine kaydedilmiştir. Sözleşme Makamı adına Teslim alanın adı soyadı İmzası

Not: Sözleşme Makamı ihalesi kapsamında istekliler tarafından teslim edilen teklifleri kayıt altına alacak ve teklif sahiplerine tekliflerini teslim ettiklerine dair bu belgeyi imzalayarak vereceklerdir.

###### Teklif Açılış Kontrol Listesi

| Adımlar | ( |
| --- | --- |
| Tüm teklif zarfları Başkana teslim edilmiştir. | … |
| Tüm teklif zarfları teslim alınma sırasına göre numaralandırılmıştır. | … |
| Başkan alınan tüm teklif zarflarının ihale açma oturumu sırasında mevcut bulunduğunu doğrulamıştır. | … |
| Başkan tüm teklif zarflarının kapalı ve iyi durumda olduğunu doğrulamıştır. | … |
| Başkan ve üyeler dış teklif zarflarını açarak aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirmiştir: Teklif zarfı numarasının, tüm teknik teklif nüshalarının ve mali teklif zarfının üzerine yazılması. Tüm belge asıllarının ilk sayfalarının ve mali teklifi içeren zarfın parafe edilmesi | … |
| Her teklif zarfı için, Değerlendirme Komitesi, alınan tekliflerin aşağıdaki hususları içerip içermediğini: Zarf üzerindeki kayıt numarası İsteklinin adı Tarih (ve saat, teklifler için verilen son tarihte teslim alınan teklifler için) Dış zarfın durumu Teknik ve mali tekliflerin ayrı ayrı zarflarda teslim alınıp alınmadığı İsteklinin, beyanını da içeren teklif başvuru formunu ekleyip eklemediği Talep edilmiş ise, geçici teminatın sağlanıp sağlanmadığı Teklifin açılış safhasına ilişkin idari kurallara uygun olup olmadığı kontrol etmiştir. | … … … … … … … … |
| Tarafsızlık ve gizlilik beyanı değerlendirme komitesinin tüm üyeleri ve gözlemciler tarafından imzalanmıştır. | … |
| Başkan teslim alınan teklif sunuş mektuplarını imzalamıştır. | … |
| Başkan, mali tekliflerin güvenli bir yerde muhafazasını sağlamıştır (hizmet alımları için). | … |
| Teklif açılış tutanağı, değerlendirme komitesinin tüm üyeleri tarafından imzalanmıştır. | … |

| Değerlendirme Komitesi Başkanı / Üyesi |  |
| --- | --- |
| İmza |  |
| Tarih |  |

###### Mali Teklif Oturumu Teklif Açılış Tutanağı

1.	Zaman çizelgesi

|  | TARİH | SAAT | YER |
| --- | --- | --- | --- |
| İhaleİlan tarihi |  |  |  |
| Başvuru için son tarih |  |  |  |
| Teklif açma oturumu |  |  |  |

2.	Teklif veren istekliler ve mali teklifleri

| Teklif zarfı numarası | İsteklinin adı | Mali teklif tutarları (KDV Hariç TL) | Mali teklif tutarları (KDV Dâhil TL) |
| --- | --- | --- | --- |

3.	Geri çekilen teklifler

Aşağıda belirtilen istekliler teklif tekliflerini geri çekmişlerdir(herhangi bir teklifin geri çekilmiş olması halinde):

| Teklif zarfı numarası | İsteklinin adı | Nedeni (biliniyorsa) |
| --- | --- | --- |

4.	Gözlemci(ler)

| Adı | Temsil ettiği Kurum |
| --- | --- |

5.	İmzalar

| Değerlendirme Komitesi | Adı Soyadı | İmzası |
| --- | --- | --- |
| Başkan |  |  |
| Üye |  |  |
| Üye |  |  |

###### Teklif Değerlendirme Raporu

İhale No		: __________________

İhale Adı		: __________________

İhale Bedeli		: __________________

Uygulanan Usul	: __________________

Yukarıda adı geçen ihale için aşağıdaki firmalar davet edilmiştir / müracaat etmiştir.

| No. | Firma adı | İlçe/İL |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Aşağıdaki firmalar tekliflerini zamanında tarafımıza teslim etmiştir:

| No. | Firma adı | İlçe/İL |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Değerlendirme Komitesi bu belgeye ekli değerlendirme tablosunu kullanarak tüm teklifleri incelemiştir.

Aşağıdaki teklifler şartları karşılayamadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır:

| No. | Firma adı | Gerekçe <Örnekler*> |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

* <uygun olmayan menşe>, <teknik şartnameye uygun olmaması>, <imzalanmamış evrak>, <uygun olmayan teslimat koşulları>

Değerlendirmeyi geçen teklifler aritmetik hata kontrolü yapıldıktan ve bulunan hatalar resen düzeltildikten sonra aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

| No. | Firma | Önerilen fiyat |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Sonuç

Değerlendirme Komitesi ihalenin aşağıdaki gibi verilmesini önermektedir:

| Firma adı | Toplam bedel |
| --- | --- |
|  | .-TL |

| Değerlendirme Komitesi | Adı Soyadı | İmzası |
| --- | --- | --- |
| Başkan |  |  |
| Üye |  |  |
| Üye |  |  |

###### Seçilmeyen İstekliye Mektup

< Sözleşme Makamının Anteti >

< Tarih >

< İsteklinin Adresi >

Sözleşme başlığı	:

Yayın referansı	:

Sayın < İlgilinin İsmi >

Yukarıda belirtilen ihale sürecine katılımınız için teşekkür ederiz. Ancak, gönderdiğiniz teklif aşağıdaki sebeplerden dolayı seçilmemiştir.

[Geçerli olmayan satırları siliniz]

|  | ( | Teklifiniz son teslim tarihinden önce elimize ulaşmamıştır. |
| --- | --- | --- |
|  | ( | Teklifiniz idari uygunluk şartlarını karşılamamaktadır. |
|  | ( | Teknik teklifiniz şartnamede belirtilen özellikleri taşımamaktadır. |
|  | ( | Mali teklifiniz, sözleşme için mevcut azami bütçeyi aşmaktadır. |
|  | ( | Teklifiniz teknik olarak uygun bulunan teklifler içerisinde en ekonomik teklif değildir. |
|  | ( | Teklifiniz teknik olarak uygun bulunan teklifler içerisinde en ucuz teklif değildir. |
|  | ( | … … … … … … … … … |

İhalenin … … … … … … .-TL tutarında teklif veren <seçilen isteklinin adı> üzerine kaldığı bilginize sunulur.

Bundan sonraki projelerimizdeki girişimlerimize aktif olarak ilgi göstermeye devam etmenizi temenni ederiz.

Saygılarımla,

Sözleşme Makamı Adına

< isim >

< imza >

###### Sözleşmeye Davet Mektubu

[Sözleşme Makamının Anteti]

| SAYI | : |
| --- | --- |
| KONU | : Sözleşmeye davet |
| İhale kararının onaylandığı tarih | : _ _/_ _/_ _ _ _ |
| Bu mektup_ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza[elden verilmiştir/ iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir / faks ile iletilmiştir]. |
|  | [isteklinin adresi] |  |
| Sayın | [isteklinin adı veya ticaret unvanı], |
| İLGİ | : _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, .........sıra numarası ile kayda alınan teklifiniz. |

[işin adı] işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi (7) gün içinde ihale tarihi itibarıyla idari şartnamede sayılan ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olmadığınıza dair belgeler  [ ile ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminatı vermek]ve gerekli olan diğer işlemleri de tamamlamak suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi en geç (......) gün içerisinde imzalamanız gerekmektedir.

Saygılarımızla.

|  | Sözleşme Makamı Yetkilisi |
| --- | --- |
|  | Adı SOYADI |
|  | Görevi |
|  | İmza |

# Footnotes

Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.

Değerlendirme sürecine katılacak olan herkes tarafından doldurulacaktır (oy versin veya vermesin değerlendirme komitesinin üyeleri ve herhangi bir gözlemci dâhil olmak üzere)

Geçmişte veya halihazırda doğrudan veya dolaylı olarak, mali, mesleki veya diğer türde bir ilişkinin var olup olmadığının dikkate alınması

İhaleye / İhale davetine doğrudan veya dolaylı olarak katılan birey, bir konsorsiyumun üyesi, ortaklardan herhangi biri veya bunlar tarafından teklif edilen taşeronlar.

İşin niteliği, teminat istenip istenmediği, isteklinin uyruğu vb. hususlar göz önünde bulundurularak makul bir süre tanımlanacaktır.

# Text boxes

Genel Koşullardaki hükümlerde değişiklik varsa Özel Koşullarda değişiklikler belirtilir. Burada verilen Özel Koşullar örnek niteliğinde olup genel uygulamalara göre yazılmıştır. Bu nedenle sizin ihalenize ilişkin hükümleri de kapsar. Sizin için de geçerli olduğunu düşündüğünüz maddeleri aynen koruyabilirsiniz.

Genel Koşullar hiçbir şekilde değiştirilemez. Değişiklik yapılması gereken maddeler Özel Koşullarda verilir. Özel Koşulların Genel Koşullara göre hukuksal önceliği vardır.

-Entegre HTML5 Dalga biçim görüntüleyicisi (waveform viewer)

-Operatör birçok dalga biçimini karşılastırır.

-ION ve COMTRADE dalga biçimini destekler

Client

Haberleşme Kriptolama

Haberleşme Kriptolama

İkinci Server

İlk Server

Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve teklife özgü bilgiler dışındaki genel hükümler değiştirilemez. Bu form eki beyannamenin genel metni değiştirilemez. Teklifi veren firma teklif vereceği LOT adını Teklif Sunum Formunda açıkça belirtmelidir.